## Лист3
ТСО: ООО "Петербургтеплоэнерго"
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2017 | [18 empty] | Заявка № сообщение о выходе из строя от 01.08.2017
Абонент: ООО "Жилкомсервис", тел.: | [18 empty] | Код УУТЭ: 5871
Договор: |  | 0164-4-17/19 | [16 empty] | Инженер:
Адрес: |  | Львовская, 27 | [16 empty] | график: 95/70
Обслуживающая организация: |  |  |  | ООО "СпецПроект Сервис" т. 363-02-57 | [14 empty] | Схема подключения: Четырёхтрубная
Источник: Львовская 14 | [18 empty] | ГВС
Установленные приборы: | [18 empty] | Режим(схема): 0;0
Вычислитель: СПТ-943 № 22500 | [8 empty] | Приборы УУТЭ поверены до |  |  | 02.09.2018 | [5 empty] | Тхв=0 С
|  | расходомер |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  |  |  | Термопреобр. |  |  |  | Преобр. давления
Расчетный алгоритм: |  |  | зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.30771 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0702
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот=8 Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс=2 Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.=192 т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=
к-во по среднему: | 0
|  | - | [5 empty] | -
|  | Подающий трубопровод ГВС | [5 empty] | Обратный трубопровод ГВС
Дата | часы | fG3, | T3, | P3, | M3, | V3, |  | fG4, | T4, | P4, | M4, | V4, |  | V5, | dT, | dM | dV | Q
|  | % | С | кгс/см |  | м3 | W1 | % | С | кгс/см |  | м3 | W2 | м.куб | C |  | м3 | Гкал
24.10.17 | 24 | - | 64.038 | 4 | 59.6504 | 60.7907 |  | - | 57.9397 | 3.2 | 50.5082 | 51.3095 |  | - | 6.0983 | 9.1423 | 9.4812 | 0.89459 |  | 0.89347 | -0.0011204
25.10.17 | 24 | - | 64.1813 | 4 | 60.8236 | 61.991 |  | - | 58.133 | 3.2 | 50.7681 | 51.5785 |  | - | 6.0483 | 10.0555 | 10.4125 | 0.95359 |  | 0.95244 | -0.0011518
26.10.17 | 24 | - | 64.1437 | 4 | 61.4459 | 62.624 |  | - | 58.1204 | 3.2 | 52.0421 | 52.8725 |  | - | 6.0234 | 9.4039 | 9.7515 | 0.91783 |  | 0.91667 | -0.0011609
27.10.17 | 24 | - | 64.1331 | 4 | 60.4769 | 61.636 |  | - | 58.1133 | 3.2 | 52.652 | 53.492 |  | - | 6.0199 | 7.8248 | 8.144 | 0.81992 |  | 0.81879 | -0.0011302
28.10.17 | 24 | - | 64.1451 | 4 | 62.3692 | 63.565 |  | - | 58.2411 | 3.2 | 52.839 | 53.6855 |  | - | 5.904 | 9.5302 | 9.8795 | 0.92446 |  | 0.92328 | -0.0011799
29.10.17 | 24 | - | 63.9651 | 4 | 62.129 | 63.314 |  | - | 58.0325 | 3.2 | 52.7453 | 53.5845 |  | - | 5.9326 | 9.3838 | 9.7295 | 0.91431 |  | 0.91315 | -0.0011647
30.10.17 | 24 | - | 64.1112 | 4 | 60.9054 | 62.072 |  | - | 58.0868 | 3.2 | 53.199 | 54.047 |  | - | 6.0243 | 7.7064 | 8.025 | 0.81569 |  | 0.81455 | -0.0011373
31.10.17 | 24 | - | 64.0857 | 4 | 60.8621 | 62.027 |  | - | 58.1129 | 3.2 | 52.5285 | 53.3665 |  | - | 5.9729 | 8.3336 | 8.6605 | 0.84895 |  | 0.84781 | -0.0011423
01.11.17 | 24 | - | 64.1329 | 4 | 61.3786 | 62.555 |  | - | 58.1722 | 3.2 | 53.2267 | 54.0775 |  | - | 5.9608 | 8.1519 | 8.4775 | 0.84123 |  | 0.84008 | -0.0011524
02.11.17 | 24 | - | 64.1872 | 4 | 60.998 | 62.169 |  | - | 58.2117 | 3.2 | 52.9781 | 53.826 |  | - | 5.9755 | 8.0199 | 8.343 | 0.83249 |  | 0.83135 | -0.0011455
03.11.17 | 24 | - | 63.9936 | 4 | 62.3076 | 63.497 |  | - | 58.1321 | 3.2 | 52.8907 | 53.735 |  | - | 5.8615 | 9.417 | 9.762 | 0.91382 |  | 0.91264 | -0.0011744
04.11.17 | 24 | - | 64.1601 | 4 | 61.5955 | 62.777 |  | - | 58.1483 | 3.2 | 53.0777 | 53.9255 |  | - | 6.0118 | 8.5177 | 8.8515 | 0.86674 |  | 0.86559 | -0.0011545
05.11.17 | 24 | - | 64.0355 | 4 | 62.6526 | 63.85 |  | - | 58.1081 | 3.2 | 53.1783 | 54.0265 |  | - | 5.9274 | 9.4743 | 9.8235 | 0.92308 |  | 0.9219 | -0.0011752
06.11.17 | 24 | - | 63.7951 | 4 | 64.4831 | 65.707 |  | - | 57.945 | 3.2 | 52.7363 | 53.573 |  | - | 5.8501 | 11.7468 | 12.134 | 1.0591 |  | 1.0579 | -0.0011932
07.11.17 | 24 | - | 63.8514 | 4 | 63.226 | 64.428 |  | - | 57.9401 | 3.2 | 53.5608 | 54.4105 |  | - | 5.9113 | 9.6652 | 10.0175 | 0.93493 |  | 0.93375 | -0.0011753
08.11.17 | 24 | - | 64.1742 | 4 | 72.3672 | 73.756 |  | - | 58.1581 | 3.2 | 52.0435 | 52.875 |  | - | 6.0161 | 10.295 | 10.658 | 0.819 |  | 1.6174 | 0.79836
09.11.17 | 24 | - | 64.159 | 4 | 76.7518 | 78.224 |  | - | 58.1103 | 3.2 | 49.6584 | 50.4505 |  | - | 6.0487 | 10.295 | 10.658 | 0.819 |  | 2.0387 | 1.2197
10.11.17 | 24 | - | 64.2736 | 4 | 80.5841 | 82.135 |  | - | 57.9594 | 3.2 | 48.6729 | 49.4455 |  | - | 6.3142 | 10.295 | 10.658 | 0.819 |  | 2.3584 | 1.5394
11.11.17 | 24 | - | 64.2698 | 4 | 88.1694 | 89.866 |  | - | 58.1118 | 3.2 | 46.3678 | 47.1075 |  | - | 6.158 | 10.295 | 10.658 | 0.819 |  | 2.9721 | 2.1531
12.11.17 | 24 | - | 63.8446 | 4 | 64.3768 | 65.601 |  | - | 58.971 | 3.2 | 40.6874 | 41.355 |  | - | 4.8735 | 10.295 | 10.658 | 0.819 |  | 1.7107 | 0.89173
13.11.17 | 24 | - | 64.0307 | 4 | 61.1416 | 62.31 |  | - | 58.637 | 3.2 | 51.0899 | 51.919 |  | - | 5.3937 | 10.295 | 10.658 | 0.819 |  | 0.91918 | 0.10018
14.11.17 | 24 | - | 63.9328 | 4 | 61.193 | 62.359 |  | - | 57.9302 | 3.2 | 51.8842 | 52.707 |  | - | 6.0025 | 9.3088 | 9.652 | 0.90771 |  | 0.90657 | -0.0011419
15.11.17 | 24 | - | 64.0887 | 4 | 60.8855 | 62.051 |  | - | 57.9642 | 3.2 | 52.0944 | 52.9215 |  | - | 6.1245 | 8.7911 | 9.1295 | 0.8836 |  | 0.88246 | -0.0011417
16.11.17 | 24 | - | 63.9716 | 4 | 60.5303 | 61.685 |  | - | 57.8492 | 3.2 | 52.3052 | 53.1325 |  | - | 6.1225 | 8.225 | 8.5525 | 0.84754 |  | 0.84641 | -0.0011294
17.11.17 | 24 | - | 63.9405 | 4 | 60.5948 | 61.7498 |  | - | 57.7728 | 3.2 | 51.9436 | 52.7632 |  | - | 6.1677 | 8.6511 | 8.9865 | 0.87466 |  | 0.87353 | -0.0011274
18.11.17 | 24 | - | 64.0561 | 4 | 61.6756 | 62.855 |  | - | 57.9931 | 3.2 | 52.7015 | 53.539 |  | - | 6.0629 | 8.9741 | 9.316 | 0.89554 |  | 0.89437 | -0.0011679
19.11.17 | 24 | - | 63.7382 | 4 | 61.7805 | 62.951 |  | - | 56.9811 | 3.2 | 52.5728 | 53.382 |  | - | 6.7571 | 9.2077 | 9.569 | 0.94344 |  | 0.94212 | -0.001315
20.11.17 | 24 | - | 64.1129 | 4 | 61.6294 | 62.81 |  | - | 58.0339 | 3.2 | 52.0581 | 52.8865 |  | - | 6.079 | 9.5713 | 9.9235 | 0.93126 |  | 0.9301 | -0.0011568
21.11.17 | 24 | - | 63.8581 | 4 | 61.062 | 62.223 |  | - | 57.7794 | 3.2 | 52.2308 | 53.055 |  | - | 6.0787 | 8.8312 | 9.168 | 0.88258 |  | 0.88144 | -0.0011392
22.11.17 | 24 | - | 64.0376 | 4 | 61.0334 | 62.2 |  | - | 57.8788 | 3.2 | 52.2144 | 53.041 |  | - | 6.1588 | 8.8191 | 9.159 | 0.88747 |  | 0.88633 | -0.0011433
23.11.17 | 24 | - | 64.0832 | 4 | 62.7441 | 63.945 |  | - | 57.9951 | 3.2 | 51.9179 | 52.743 |  | - | 6.0881 | 10.8262 | 11.202 | 1.011 |  | 1.0099 | -0.0011856
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
|  | - | [5 empty] | -
Среднее | 24 | - | 64.0494 | 4 | 63.9298 | 65.1524 |  | - | 58.0504 | 3.2 | 51.5927 | 52.414 |  | - | 5.999 | 9.3338 | 9.6806 | 0.88515
Итого | 744 |  |  |  | 1981.8236 | 2019.7238 |  |  |  |  | 1599.3736 | 1624.8331 |  | 0 |  | 289.3489 | 300.099 | 27.4396
31 | 31 | 0 | среднему: | 7 | 61.5028 | [5 empty] | 52.2342 |  |  |  |  | 9.2687 |  | 0.918
Ориентировочно до конца месяца(+) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Корректировка за прошлый месяц (-) | [15 empty] | 0 | 0 | 0
Итого за ноябрь 2017 : | [15 empty] | 289.3489 | 300.099 | 26.1954
Показания счетчиков на момент снятия данных:
Время аварийных ситуаций: |  |  |  |  | 0 | часов | часов
Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 4.3 'C | [11 empty] | 1.2442 |  | Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета | [13 empty] | ______ Гкал
Ответственный за учёт
(по доверенности абонента) __________________________________________ | [18 empty] | /___________________ /
ПО СРЕДНЕМУ С 08.11.2017 ПО 13.11.2017