## 10-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.09.17 | по | 2017-10-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Ленинский пр., 115 к. 2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21748 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-15 | [8 empty] | Режим(схема): 0;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 07067
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ЭРСВ-420 65 |  | 0.957 | 145.5 |  |  | тр-д. ГВС |  | ЭРСВ-450 40 |  | 0.181 | 54.54
Обратн.тр. | ЭРСВ-420 65 |  | 0.957 | 145.5 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ЭРСВ-450 32 |  | 0.116 | 34.78
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ВСГ 15 |  | 0.12 | 3
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =7.97 Gвент. (т/ч) = Gгвс=8.28 Gгвс (т/сут) = 53.88 Gцир. (т/ч) =
Пр. нагр.
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики |  |  | Пр. Гики ГВС |  | Погр. (%) | отоп. (т/ч)
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%) | (ТВ2 СП6) | разница | (ТВ2 СП6) | (ТВ2 СП6)
23.09.17 |  | 24 | 243.745 | 73.1 | 5.8 | 220.84 | 51.8 | 4.3 | 21.3 | 22.905 | 141.873 | 73 | 0 | 117.308 | 61.2 | 0 | 11.8 | 24.565 | 3.054 | 6.381 | П | 138.513 | 115.282 | 23.231 | 4.3982 | 6.378 | 0.003 | 3.056 | -0.002 | -0.14762 | 17.167 | -14.113 | -104.5508 | 9.2017
24.09.17 |  | 24 | 218.574 | 75.3 | 5.8 | 195.91 | 52.1 | 4.2 | 23.2 | 22.664 | 131.263 | 74.7 | 0 | 106.31 | 61.4 | 0 | 13.3 | 24.953 | 3.155 | 6.264 | П | 128.017 | 104.463 | 23.554 | 3.8103 | 6.252 | 0.012 | 3.149 | 0.006 | -0.45429 | 15.977 | -12.822 | -107.0982 | 8.1629
25.09.17 | 21; 21; | 24 | 222.676 | 71.4 | 5.9 | 199.757 | 50.6 | 4.2 | 20.8 | 22.919 | 134.114 | 71 | 0 | 108.766 | 59.3 | 0 | 11.7 | 25.348 | 2.968 | 5.813 | П | 131.089 | 106.997 | 24.092 | 3.865 | 5.791 | 0.022 | 2.962 | 0.006 | -0.58721 | 15.652 | -12.684 | -107.7144 | 8.3232
26.09.17 |  | 24 | 253.321 | 68.4 | 5.8 | 229.013 | 50 | 4.2 | 18.4 | 24.308 | 145.629 | 68.3 | 0 | 119.089 | 58.2 | 0 | 10.1 | 26.54 | 2.923 | 5.894 | П | 142.569 | 117.219 | 25.35 | 4.6581 | 5.877 | 0.017 | 2.915 | 0.008 | -0.455 | 16.56 | -13.637 | -102.8239 | 9.5422
27.09.17 |  | 24 | 243.744 | 68.5 | 5.7 | 220.296 | 49.7 | 4.3 | 18.8 | 23.448 | 141.59 | 68.4 | 0 | 115.238 | 58.1 | 0 | 10.3 | 26.352 | 2.9 | 5.759 | П | 138.609 | 113.435 | 25.174 | 4.4525 | 5.748 | 0.011 | 2.89 | 0.01 | -0.78349 | 16.071 | -13.171 | -103.7677 | 9.179
28.09.17 |  | 24 | 243.558 | 67.6 | 5.5 | 218.739 | 48.6 | 4.5 | 19 | 24.819 | 135.201 | 67.4 | 0 | 107.676 | 56.8 | 0 | 10.6 | 27.525 | 2.91 | 5.828 | П | 132.429 | 106.061 | 26.368 | 4.6949 | 5.834 | -0.006 | 2.901 | 0.009 | -0.70815 | 14.95 | -12.04 | -97.6831 | 9.1141
29.09.17 |  | 24 | 238.374 | 67.8 | 5.4 | 215.646 | 48.4 | 4.5 | 19.4 | 22.728 | 131.48 | 67.6 | 0 | 106.026 | 56.5 | 0 | 11.1 | 25.454 | 2.805 | 5.728 | П | 128.767 | 104.447 | 24.32 | 4.6333 | 5.724 | 0.004 | 2.803 | 0.002 | -0.73825 | 14.606 | -11.801 | -97.6072 | 8.9852
30.09.17 |  | 24 | 232.761 | 70.2 | 5.3 | 207.922 | 49.4 | 4.4 | 20.8 | 24.839 | 132.384 | 70 | 0 | 104.891 | 58.2 | 0 | 11.8 | 27.493 | 3.06 | 6.068 | П | 129.472 | 103.241 | 26.231 | 4.3617 | 6.068 | 0 | 3.054 | 0.006 | -0.66948 | 15.072 | -12.012 | -99.9769 | 8.6634
01.10.17 |  | 24 | 250.584 | 69.7 | 5.3 | 220.47 | 49.7 | 4.2 | 20 | 30.114 | 140.047 | 69.6 | 0 | 106.869 | 58.3 | 0 | 11.3 | 33.178 | 3.409 | 6.524 | П | 137.001 | 105.184 | 31.817 | 4.8036 | 6.508 | 0.016 | 3.403 | 0.006 | -0.77244 | 15.667 | -12.258 | -96.1904 | 9.1862
02.10.17 | 21; | 24 | 231.782 | 67.2 | 5.2 | 209.681 | 47.7 | 4.3 | 19.5 | 22.101 | 129.956 | 67.1 | 0 | 104.801 | 55.8 | 0 | 11.3 | 25.155 | 2.78 | 5.597 | П | 127.314 | 103.279 | 24.035 | 4.4334 | 5.574 | 0.023 | 2.78 | 0 | -0.92235 | 14.306 | -11.526 | -99.4329 | 8.7367
03.10.17 |  | 24 | 246.298 | 67.2 | 5.3 | 223.033 | 47.9 | 4.3 | 19.3 | 23.265 | 134.643 | 67 | 0 | 108.089 | 55.9 | 0 | 11.1 | 26.554 | 2.892 | 5.869 | П | 131.908 | 106.512 | 25.396 | 4.855 | 5.868 | 0.001 | 2.884 | 0.008 | -0.95546 | 14.792 | -11.9 | -96.4678 | 9.293
04.10.17 |  | 24 | 291.255 | 67 | 5.8 | 267.147 | 49.8 | 3.9 | 17.2 | 24.108 | 154.808 | 66.9 | 0 | 127.359 | 57.4 | 0 | 9.5 | 27.449 | 2.964 | 6.238 | П | 151.671 | 125.409 | 26.262 | 5.9058 | 6.21 | 0.028 | 2.948 | 0.016 | -0.8063 | 17.345 | -14.381 | -94.6939 | 11.1311
05.10.17 |  | 24 | 283.746 | 69.6 | 6.4 | 260.491 | 52.2 | 3.6 | 17.4 | 23.255 | 170.225 | 69.5 | 0 | 144.28 | 60.5 | 0 | 9 | 25.945 | 3.008 | 6.172 | П | 166.531 | 141.846 | 24.685 | 4.9435 | 6.151 | 0.021 | 2.992 | 0.016 | -0.54896 | 20.156 | -17.148 | -109.4556 | 10.8538
06.10.17 |  | 24 | 291.694 | 69.2 | 6.6 | 268.656 | 52.2 | 3.7 | 17 | 23.038 | 174.959 | 69 | 0 | 149.222 | 60.3 | 0 | 8.7 | 25.737 | 2.98 | 6.157 | П | 171.21 | 146.718 | 24.492 | 5.0808 | 6.161 | -0.004 | 2.966 | 0.014 | -0.54121 | 20.661 | -17.681 | -109.7649 | 11.194
07.10.17 |  | 24 | 298.543 | 68.7 | 6.6 | 270.627 | 52.1 | 3.6 | 16.6 | 27.916 | 180.322 | 68.5 | 0 | 150.138 | 60 | 0 | 8.5 | 30.184 | 3.237 | 6.417 | П | 176.51 | 147.637 | 28.873 | 5.1246 | 6.41 | 0.007 | 3.233 | 0.004 | -0.35362 | 20.949 | -17.712 | -109.461 | 11.2761
08.10.17 |  | 24 | 307.665 | 68.4 | 6.6 | 277.274 | 51.9 | 3.6 | 16.5 | 30.391 | 181.98 | 68.3 | 0 | 149.767 | 59.7 | 0 | 8.6 | 32.213 | 3.387 | 6.676 | П | 178.153 | 147.299 | 30.854 | 5.4156 | 6.654 | 0.022 | 3.374 | 0.013 | -0.16698 | 20.962 | -17.575 | -106.415 | 11.5531
09.10.17 |  | 24 | 316.025 | 69.6 | 6.9 | 289.303 | 53.1 | 3.7 | 16.5 | 26.722 | 183.476 | 69.4 | 0 | 155.398 | 60.9 | 0 | 8.5 | 28.078 | 3.165 | 6.646 | П | 179.503 | 152.738 | 26.765 | 5.6902 | 6.633 | 0.013 | 3.156 | 0.009 | -0.014863 | 21.759 | -18.594 | -105.6052 | 12.0543
10.10.17 |  | 24 | 312.592 | 69.4 | 7.1 | 285.977 | 53.2 | 3.7 | 16.2 | 26.615 | 186.449 | 69.3 | 0 | 158.502 | 61 | 0 | 8.3 | 27.947 | 3.146 | 6.499 | П | 182.429 | 155.787 | 26.642 | 5.4246 | 6.48 | 0.019 | 3.139 | 0.007 | -0.0094413 | 22.145 | -18.999 | -108.9602 | 11.9157
11.10.17 |  | 24 | 317.623 | 69.2 | 7.1 | 289.412 | 53 | 3.7 | 16.2 | 28.211 | 188.231 | 69.1 | 0 | 158.817 | 60.7 | 0 | 8.4 | 29.414 | 3.266 | 6.641 | П | 184.186 | 156.118 | 28.068 | 5.5539 | 6.641 | 0 | 3.251 | 0.015 | 0.049411 | 22.204 | -18.938 | -107.8369 | 12.0588
12.10.17 |  | 24 | 317.171 | 70.1 | 7.2 | 290.692 | 53.7 | 3.6 | 16.4 | 26.479 | 187.996 | 69.9 | 0 | 160.593 | 61.5 | 0 | 8.4 | 27.403 | 3.156 | 6.641 | П | 183.874 | 157.796 | 26.078 | 5.5373 | 6.624 | 0.017 | 3.148 | 0.008 | 0.13795 | 22.557 | -19.401 | -108.4278 | 12.1122
13.10.17 |  | 24 | 313.717 | 70.2 | 7.2 | 287.681 | 53.7 | 3.6 | 16.5 | 26.036 | 186.115 | 70.1 | 0 | 159.331 | 61.5 | 0 | 8.6 | 26.784 | 3.134 | 6.606 | П | 182.015 | 156.557 | 25.458 | 5.4635 | 6.574 | 0.032 | 3.131 | 0.003 | 0.20092 | 22.388 | -19.254 | -108.6398 | 11.9867
14.10.17 |  | 24 | 311.826 | 69.5 | 7.2 | 281.422 | 53 | 3.6 | 16.5 | 30.404 | 188.709 | 69.3 | 0 | 157.795 | 60.8 | 0 | 8.5 | 30.914 | 3.38 | 6.775 | П | 184.632 | 155.104 | 29.528 | 5.2633 | 6.757 | 0.018 | 3.365 | 0.015 | 0.31128 | 22.225 | -18.845 | -109.9175 | 11.7259
15.10.17 |  | 24 | 307.083 | 67.9 | 6.3 | 274.609 | 51.4 | 3.7 | 16.5 | 32.474 | 174.956 | 67.8 | 0 | 142.342 | 59 | 0 | 8.8 | 32.614 | 3.361 | 6.748 | П | 171.33 | 140.048 | 31.282 | 5.6067 | 6.736 | 0.012 | 3.353 | 0.008 | 0.43407 | 19.879 | -16.518 | -101.564 | 11.442
16.10.17 |  | 24 | 323.209 | 68.9 | 5.9 | 295.876 | 52.3 | 3.7 | 16.6 | 27.333 | 167.739 | 68.8 | 0 | 140.075 | 59.5 | 0 | 9.3 | 27.664 | 3.095 | 6.815 | П | 164.169 | 137.778 | 26.391 | 6.5874 | 6.795 | 0.02 | 3.097 | -0.002 | 0.31838 | 19.493 | -16.398 | -92.8139 | 12.3282
17.10.17 |  | 24 | 312.197 | 69.9 | 6 | 284.286 | 52.8 | 3.7 | 17.1 | 27.911 | 171.251 | 69.7 | 0 | 142.904 | 60.5 | 0 | 9.2 | 28.347 | 3.192 | 6.818 | П | 167.516 | 140.494 | 27.022 | 5.9913 | 6.812 | 0.006 | 3.176 | 0.016 | 0.31271 | 20.176 | -16.984 | -98.5272 | 11.8453
18.10.17 |  | 24 | 307.394 | 69 | 6 | 280.094 | 52.4 | 3.7 | 16.6 | 27.3 | 170.927 | 68.9 | 0 | 143.123 | 59.8 | 0 | 9.1 | 27.804 | 3.107 | 6.563 | П | 167.279 | 140.755 | 26.524 | 5.8058 | 6.533 | 0.03 | 3.108 | -0.001 | 0.27705 | 19.943 | -16.836 | -100.2285 | 11.6706
19.10.17 |  | 24 | 317.956 | 68.7 | 5.9 | 286.336 | 52 | 3.7 | 16.7 | 31.62 | 171.378 | 68.6 | 0 | 139.495 | 59.3 | 0 | 9.3 | 31.883 | 3.376 | 6.979 | П | 167.744 | 137.222 | 30.522 | 6.2131 | 6.954 | 0.025 | 3.37 | 0.006 | 0.38347 | 19.645 | -16.269 | -95.4634 | 11.9307
20.10.17 |  | 24 | 309.72 | 70.2 | 5.9 | 282.855 | 52.6 | 3.7 | 17.6 | 26.865 | 166.244 | 70 | 0 | 139.097 | 60.4 | 0 | 9.6 | 27.147 | 3.128 | 6.86 | П | 162.592 | 136.757 | 25.835 | 6.0874 | 6.864 | -0.004 | 3.121 | 0.007 | 0.36414 | 19.642 | -16.514 | -96.3335 | 11.7856
21.10.17 |  | 24 | 324.13 | 70.1 | 5.8 | 293.747 | 52.5 | 3.8 | 17.6 | 30.383 | 165.673 | 69.9 | 0 | 135.123 | 60 | 0 | 9.9 | 30.55 | 3.359 | 7.297 | П | 162.043 | 132.876 | 29.167 | 6.703 | 7.3 | -0.003 | 3.354 | 0.005 | 0.41396 | 19.299 | -15.94 | -90.0557 | 12.2395
22.10.17 |  | 24 | 323.175 | 69.4 | 5.7 | 291.063 | 51.8 | 3.9 | 17.6 | 32.112 | 164.349 | 69.3 | 0 | 131.974 | 59.3 | 0 | 10 | 32.375 | 3.446 | 7.364 | П | 160.807 | 129.827 | 30.98 | 6.7182 | 7.351 | 0.013 | 3.445 | 0.001 | 0.38892 | 18.843 | -15.397 | -88.8199 | 12.1276
Среднее |  |  | 283.738 | 69.4 | 6.1 | 257.295 | 51.4 | 3.9 | 18 | 26.443 | 161.132 | 69.2 | 0 | 133.013 | 59.4 | 0 | 9.8 | 28.119
Итого |  | 720 | 8512.138 |  |  | 7718.855 |  |  |  | 793.283 | 4833.967 |  |  | 3990.398 |  |  |  | 843.569 | 93.743 | 192.637 |  | 4729.882 | 3924.886 | 804.996
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 2851.433 |  |  | 2589.759 |  |  |  | 261.674 | 1514.007 |  |  | 1249.446 |  |  |  | 264.561 | 29.19 | 62.609 | С | 1481.336 | 1228.769 | 252.567 |  | 30
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -1243.19 |  |  | -1043.161 |  |  |  | -200.027 | -1175.445 |  |  | -970.781 |  |  |  | -204.664 | -24.813 | -27.736 | С |  |  |  |  | 9 |  | 10
Сумма: |  |  | 10120.381 |  |  | 9265.453 |  |  |  | 854.93 | 5172.529 |  |  | 4269.063 |  |  |  | 903.466 | 98.12 | 227.51 |  | 6211.218 | 5153.655 | 1057.563
Тхв на источнике | 11.5 | V гвс (м3) | 903 | W гвс (Гкал) | 87.94 | W без гвс (Гкал) | 129.39
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 11-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.10.17 | по | 2017-11-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Ленинский пр., 115 к. 2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21748 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-15 | [8 empty] | Режим(схема): 0;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 07067 | [19 empty] | Заявка: 02/147-3282 от 26.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ЭРСВ-420 65 |  | 0.957 | 145.5 |  |  | тр-д. ГВС |  | ЭРСВ-450 40 |  | 0.181 | 54.54
Обратн.тр. | ЭРСВ-420 65 |  | 0.957 | 145.5 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ЭРСВ-450 32 |  | 0.116 | 34.78
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ВСГ 15 |  | 0.12 | 3
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =7.97 Gвент. (т/ч) = Gгвс=8.28 Gгвс (т/сут) = 53.88 Gцир. (т/ч) =
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.10.17 |  | 24 | 317.094 | 71.7 | 5.7 | 287.216 | 53 | 3.9 | 18.7 | 29.878 | 161.243 | 71.6 | 0 | 130.796 | 61 | 0 | 10.6 | 30.447 | 3.447 | 7.513 | П | 157.554 | 128.556 | 28.998 | 6.6108 | 7.513 | 0 | 3.439 | 0.008 | 0.30639
24.10.17 |  | 24 | 313.335 | 72.6 | 5.7 | 285.56 | 53.5 | 3.9 | 19.1 | 27.775 | 157.767 | 72.4 | 0 | 129.341 | 61.6 | 0 | 10.8 | 28.426 | 3.347 | 7.504 | П | 154.077 | 127.085 | 26.992 | 6.6031 | 7.471 | 0.033 | 3.327 | 0.02 | 0.2742
25.10.17 |  | 24 | 322.315 | 72.2 | 5.9 | 293.203 | 53.2 | 3.8 | 19 | 29.112 | 161.743 | 72 | 0 | 132.793 | 61.1 | 0 | 10.9 | 28.95 | 3.41 | 7.7 | П | 157.999 | 130.505 | 27.494 | 6.7791 | 7.673 | 0.027 | 3.402 | 0.008 | 0.55184
26.10.17 |  | 24 | 336.926 | 74.1 | 6.5 | 305.051 | 52.5 | 3.7 | 21.6 | 31.875 | 130.491 | 73.9 | 0 | 98.852 | 61.2 | 0 | 12.7 | 31.639 | 3.468 | 8.951 | П | 127.33 | 97.144 | 30.186 | 8.6628 | 8.951 | 0 | 3.464 | 0.004 | 0.55368
27.10.17 |  | 24 | 314.465 | 73.4 | 6.8 | 282.196 | 50.3 | 3.8 | 23.1 | 32.269 | 93.091 | 73.2 | 0 | 61.066 | 56.5 | 0 | 16.7 | 32.025 | 3.257 | 8.887 | П | 90.874 | 60.158 | 30.716 | 9.2516 | 8.887 | 0 | 3.253 | 0.004 | 0.55033
28.10.17 |  | 24 | 296.482 | 73.4 | 6.6 | 262.071 | 49.5 | 3.9 | 23.9 | 34.411 | 92.03 | 73.1 | 0 | 57.736 | 56.4 | 0 | 16.7 | 34.294 | 3.364 | 8.798 | П | 89.841 | 56.879 | 32.962 | 8.5497 | 8.789 | 0.009 | 3.359 | 0.005 | 0.5529
29.10.17 |  | 24 | 286.325 | 74.2 | 6.5 | 250.359 | 49.4 | 3.7 | 24.8 | 35.966 | 94.445 | 74.1 | 0 | 58.269 | 56.9 | 0 | 17.2 | 36.176 | 3.569 | 8.897 | П | 92.144 | 57.391 | 34.753 | 8.0403 | 8.878 | 0.019 | 3.562 | 0.007 | 0.4845
30.10.17 |  | 24 | 245.004 | 73.9 | 6.6 | 215.663 | 47.9 | 3.9 | 26 | 29.341 | 87.694 | 73.6 | 0 | 57.787 | 56.4 | 0 | 17.2 | 29.907 | 3.091 | 7.778 | П | 85.584 | 56.929 | 28.655 | 6.6139 | 7.776 | 0.002 | 3.088 | 0.003 | 0.31809
31.10.17 |  | 24 | 257.795 | 73.7 | 6.3 | 227.302 | 47.6 | 4.3 | 26.1 | 30.493 | 83.45 | 73.4 | 0 | 52.606 | 55.2 | 0 | 18.2 | 30.844 | 3.124 | 8.2 | П | 81.45 | 51.859 | 29.591 | 7.3101 | 8.18 | 0.02 | 3.116 | 0.008 | 0.39683
01.11.17 |  | 24 | 279.423 | 72.6 | 6.3 | 247.227 | 48 | 3.8 | 24.6 | 32.196 | 89.346 | 72.4 | 0 | 56.859 | 55.5 | 0 | 16.9 | 32.487 | 3.211 | 8.433 | П | 87.261 | 56.042 | 31.219 | 7.966 | 8.419 | 0.014 | 3.207 | 0.004 | 0.39518
02.11.17 |  | 24 | 285.279 | 75.1 | 6.4 | 254.827 | 49.8 | 3.7 | 25.3 | 30.452 | 87.087 | 74.4 | 0 | 56.341 | 56.3 | 0 | 18.1 | 30.746 | 3.204 | 8.734 | П | 84.947 | 55.51 | 29.437 | 8.3049 | 8.734 | 0 | 3.195 | 0.009 | 0.39831
03.11.17 |  | 24 | 274.896 | 77.7 | 6.7 | 242.98 | 50.7 | 3.5 | 27 | 31.916 | 70.867 | 74.2 | 0 | 38.777 | 52.3 | 0 | 21.9 | 32.09 | 3.132 | 9.04 | П | 69.136 | 38.278 | 30.858 | 8.5292 | 9.04 | 0 | 3.128 | 0.004 | 0.43543
04.11.17 |  | 24 | 224.094 | 76.1 | 6.9 | 192.771 | 47.5 | 3.5 | 28.6 | 31.323 | 60.031 | 72.9 | 0 | 28.272 | 47.2 | 0 | 25.7 | 31.759 | 2.955 | 7.908 | П | 58.612 | 27.974 | 30.638 | 6.8665 | 7.897 | 0.011 | 2.952 | 0.003 | 0.35534
05.11.17 | 21; 19;21; | 24 | 187.125 | 74.8 | 7.1 | 160.212 | 46 | 3.4 | 28.8 | 26.913 | 73.681 | 73.1 | 0 | 45.519 | 52.4 | 0 | 20.7 | 28.162 | 2.904 | 6.643 | П | 71.928 | 44.926 | 27.002 | 4.8036 | 6.627 | 0.016 | 2.904 | 0 | -0.055551
06.11.17 |  | 24 | 249.525 | 72.5 | 6.9 | 217.058 | 50.5 | 3.4 | 22 | 32.467 | 116.7 | 72.2 | 0 | 82.676 | 58.2 | 0 | 14 | 34.024 | 3.506 | 7.156 | П | 113.984 | 81.378 | 32.606 | 5.6533 | 7.129 | 0.027 | 3.493 | 0.013 | -0.064038
07.11.17 |  | 24 | 285.621 | 70.2 | 6.7 | 254.78 | 49.8 | 3.4 | 20.4 | 30.841 | 123.868 | 70 | 0 | 91.407 | 57 | 0 | 13 | 32.461 | 3.352 | 7.362 | П | 121.149 | 90.027 | 31.122 | 6.8647 | 7.363 | -0.001 | 3.349 | 0.003 | -0.11029
08.11.17 | 14;16; | 24 | 248.352 | 69.2 | 5.8 | 217.155 | 46.8 | 3.9 | 22.4 | 31.197 | 103.829 | 69 | 0 | 71.1 | 54.5 | 0 | 14.5 | 32.729 | 3.192 | 7.026 | П | 101.608 | 70.112 | 31.496 | 6.1268 | 7.023 | 0.003 | 3.19 | 0.002 | -0.13769
09.11.17 |  | 24 | 330.673 | 69.2 | 6.9 | 300.387 | 49.9 | 3.7 | 19.3 | 30.286 | 122.102 | 69 | 0 | 90.424 | 56 | 0 | 13 | 31.678 | 3.263 | 7.91 | П | 119.486 | 89.102 | 30.384 | 8.8035 | 7.893 | 0.017 | 3.255 | 0.008 | -0.032625
10.11.17 |  | 24 | 342.038 | 69.5 | 7.1 | 311.112 | 50.8 | 3.7 | 18.7 | 30.926 | 124.398 | 69.3 | 0 | 92.593 | 56.6 | 0 | 12.7 | 31.805 | 3.28 | 7.99 | П | 121.716 | 91.215 | 30.501 | 9.1624 | 7.967 | 0.023 | 3.272 | 0.008 | 0.13661
11.11.17 |  | 24 | 313.551 | 69 | 7.2 | 282.362 | 49.8 | 3.6 | 19.2 | 31.189 | 126.077 | 68.9 | 0 | 94.156 | 56.5 | 0 | 12.4 | 31.921 | 3.263 | 7.605 | П | 123.388 | 92.757 | 30.631 | 7.9002 | 7.573 | 0.032 | 3.261 | 0.002 | 0.19762
12.11.17 |  | 24 | 326.397 | 68.6 | 6.6 | 286.301 | 49.4 | 3.5 | 19.2 | 40.096 | 128.99 | 68.4 | 0 | 88.425 | 55.8 | 0 | 12.6 | 40.565 | 3.782 | 8.25 | П | 126.274 | 87.142 | 39.132 | 8.2983 | 8.248 | 0.002 | 3.775 | 0.007 | 0.33671
13.11.17 |  | 24 | 329.863 | 70 | 7 | 299.667 | 50.7 | 3.6 | 19.3 | 30.196 | 122.568 | 69.8 | 0 | 91.776 | 56.8 | 0 | 13 | 30.792 | 3.236 | 7.901 | П | 119.892 | 90.399 | 29.493 | 8.7195 | 7.897 | 0.004 | 3.234 | 0.002 | 0.23459
14.11.17 |  | 24 | 345.028 | 69.7 | 7.1 | 313.794 | 50.8 | 3.7 | 18.9 | 31.234 | 124.058 | 69.5 | 0 | 92.39 | 56.6 | 0 | 12.9 | 31.668 | 3.287 | 8.124 | П | 121.368 | 91.011 | 30.357 | 9.2826 | 8.108 | 0.016 | 3.284 | 0.003 | 0.27948
15.11.17 |  | 24 | 347.607 | 69.1 | 7 | 315.026 | 50.3 | 3.7 | 18.8 | 32.581 | 123.842 | 68.9 | 0 | 90.992 | 56.1 | 0 | 12.8 | 32.85 | 3.323 | 8.181 | П | 121.199 | 89.656 | 31.543 | 9.3904 | 8.174 | 0.007 | 3.321 | 0.002 | 0.3295
16.11.17 |  | 24 | 324.06 | 69.2 | 6.9 | 291.43 | 49.2 | 3.6 | 20 | 32.63 | 114.443 | 68.9 | 0 | 81.753 | 55.6 | 0 | 13.3 | 32.69 | 3.241 | 8.099 | П | 112 | 80.573 | 31.427 | 8.7857 | 8.087 | 0.012 | 3.237 | 0.004 | 0.41279
17.11.17 |  | 24 | 265.094 | 68.8 | 6.9 | 232.6 | 45.5 | 3.6 | 23.3 | 32.494 | 94.247 | 68.5 | 0 | 61.502 | 53.5 | 0 | 15 | 32.745 | 3.075 | 7.683 | П | 92.257 | 60.676 | 31.581 | 7.1635 | 7.655 | 0.028 | 3.073 | 0.002 | 0.39252
18.11.17 |  | 24 | 235.375 | 69.2 | 7.1 | 202.61 | 44.3 | 3.5 | 24.9 | 32.765 | 90.212 | 68.6 | 0 | 56.928 | 52.6 | 0 | 16 | 33.284 | 3.107 | 7.316 | П | 88.3 | 56.188 | 32.112 | 6.1009 | 7.312 | 0.004 | 3.102 | 0.005 | 0.32229
19.11.17 | 2;8;9;16; 2; | 24 | 271.107 | 68.3 | 7 | 235.133 | 45.3 | 3.5 | 23 | 35.974 | 99.211 | 68 | 0 | 63.056 | 53.1 | 0 | 14.9 | 36.155 | 3.307 | 7.872 | П | 97.143 | 62.222 | 34.921 | 7.2046 | 7.865 | 0.007 | 3.302 | 0.005 | 0.44783
20.11.17 |  | 24 | 288.557 | 70.3 | 7.1 | 255.938 | 47.1 | 3.6 | 23.2 | 32.619 | 91.52 | 69 | 0 | 58.813 | 52.5 | 0 | 16.5 | 32.707 | 3.131 | 8.261 | П | 89.563 | 58.051 | 31.512 | 8.2453 | 8.231 | 0.03 | 3.132 | -0.001 | 0.43253
21.11.17 | 21; 19;21; | 24 | 284.207 | 72.7 | 7.3 | 251.174 | 48.9 | 3.6 | 23.8 | 33.033 | 83.887 | 69.6 | 0 | 50.545 | 50.2 | 0 | 19.4 | 33.342 | 3.204 | 8.379 | П | 82.061 | 49.943 | 32.118 | 8.3846 | 8.379 | 0 | 3.204 | 0 | 0.36429
22.11.17 |  | 24 | 268.94 | 75.5 | 7.4 | 238.252 | 50.4 | 3.5 | 25.1 | 30.688 | 83.887 | 70.6 | 0 | 52.693 | 50.4 | 0 | 20.2 | 31.194 | 3.169 | 8.313 | П | 82.015 | 52.061 | 29.954 | 7.758 | 8.297 | 0.016 | 3.166 | 0.003 | 0.30808
Среднее |  |  | 290.211 | 71.8 | 6.7 | 258.433 | 49.3 | 3.7 | 22.5 | 31.779 | 106.994 | 71 | 0 | 74.718 | 55.5 | 0 | 15.5 | 32.276
Итого |  | 744 | 8996.553 |  |  | 8011.417 |  |  |  | 985.136 | 3316.805 |  |  | 2316.243 |  |  |  | 1000.562 | 101.201 | 248.414 |  | 3242.14 | 2281.749 | 960.391
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 2214.103 |  |  | 1951.014 |  |  |  | 263.089 | 751.322 |  |  | 486.046 |  |  |  | 265.277 | 25.41 | 63.912 | С | 780.026 | 522.639 | 257.387 |  | 31
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -2851.433 |  |  | -2589.759 |  |  |  | -261.674 | -1514.007 |  |  | -1249.446 |  |  |  | -264.561 | -29.19 | -62.609 | С | -1481.336 | -1228.769 | -252.567 |  | 8 |  | 11
Сумма: |  |  | 8359.223 |  |  | 7372.672 |  |  |  | 986.551 | 2554.12 |  |  | 1552.843 |  |  |  | 1001.278 | 97.421 | 249.717 |  | 2540.83 | 1575.619 | 965.211
Тхв на источнике | 5 | V гвс (м3) | 1001 | W гвс (Гкал) | 92.52 | W без гвс (Гкал) | 152.3
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 12-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.11.17 | по | 2017-12-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Ленинский пр., 115 к. 2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21748 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-15 | [8 empty] | Режим(схема): 0;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 07067 | [19 empty] | Заявка: 02/147-3282 от 26.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ЭРСВ-420 65 |  | 0.957 | 145.5 |  |  | тр-д. ГВС |  | ЭРСВ-450 40 |  | 0.181 | 54.54
Обратн.тр. | ЭРСВ-420 65 |  | 0.957 | 145.5 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ЭРСВ-450 32 |  | 0.116 | 34.78
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ВСГ 15 |  | 0.12 | 3
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =7.97 Gвент. (т/ч) = Gгвс=8.28 Gгвс (т/сут) = 53.88 Gцир. (т/ч) =
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.11.17 |  | 24 | 387.106 | 75.1 | 7 | 352.546 | 54.4 | 3.7 | 20.7 | 34.56 | 90.748 | 73 | 0 | 56.84 | 54.3 | 0 | 18.7 | 33.908 | 3.424 | 9.893 | П | 88.596 | 56.052 | 32.544 | 12.3539 | 9.893 | 0 | 3.424 | 0 | 0.57184
24.11.17 |  | 24 | 374.046 | 74.9 | 7 | 341.268 | 53 | 3.6 | 21.9 | 32.778 | 92.976 | 73.1 | 0 | 61.526 | 56 | 0 | 17.1 | 31.45 | 3.241 | 9.929 | П | 90.766 | 60.624 | 30.142 | 11.6935 | 9.929 | 0 | 3.24 | 0.001 | 0.77241
25.11.17 |  | 24 | 304.871 | 74.3 | 7.1 | 268.687 | 49.2 | 3.4 | 25.1 | 36.184 | 93.43 | 71.1 | 0 | 58.433 | 53.6 | 0 | 17.5 | 34.997 | 3.41 | 9.433 | П | 91.318 | 57.647 | 33.671 | 8.7933 | 9.433 | 0 | 3.403 | 0.007 | 0.93529
26.11.17 |  | 24 | 273.879 | 75.7 | 7.1 | 237.322 | 48.1 | 3.3 | 27.6 | 36.557 | 87.928 | 71.6 | 0 | 52.036 | 51.5 | 0 | 20.1 | 35.892 | 3.511 | 9.332 | П | 85.915 | 51.387 | 34.528 | 7.7473 | 9.317 | 0.015 | 3.505 | 0.006 | 0.85496
27.11.17 | 21; 21; | 24 | 296.518 | 75.1 | 7.3 | 260.653 | 49.2 | 3.4 | 25.9 | 35.865 | 91.897 | 71.3 | 0 | 56.831 | 52.9 | 0 | 18.4 | 35.066 | 3.444 | 9.444 | П | 89.808 | 56.085 | 33.723 | 8.5237 | 9.444 | 0 | 3.436 | 0.008 | 0.82178
28.11.17 |  | 24 | 313.965 | 75.8 | 7.3 | 279.358 | 50.5 | 3.4 | 25.3 | 34.607 | 94.267 | 71.4 | 0 | 60.682 | 53.5 | 0 | 17.9 | 33.585 | 3.378 | 9.72 | П | 92.121 | 59.868 | 32.253 | 9.1454 | 9.691 | 0.029 | 3.375 | 0.003 | 0.84265
29.11.17 |  | 24 | 321.127 | 76 | 7.3 | 286.648 | 51.1 | 3.4 | 24.9 | 34.479 | 95.721 | 71.4 | 0 | 62.228 | 53.5 | 0 | 17.9 | 33.493 | 3.403 | 9.758 | П | 93.539 | 61.394 | 32.145 | 9.3856 | 9.758 | 0 | 3.394 | 0.009 | 0.81424
30.11.17 |  | 24 | 317.373 | 75.2 | 7.2 | 282.739 | 50.4 | 3.5 | 24.8 | 34.634 | 95.036 | 71.4 | 0 | 61.381 | 53.6 | 0 | 17.8 | 33.655 | 3.395 | 9.646 | П | 92.869 | 60.556 | 32.313 | 9.2576 | 9.616 | 0.03 | 3.385 | 0.01 | 0.8209
01.12.17 |  | 24 | 319.109 | 74.9 | 7.3 | 286.422 | 50.4 | 3.5 | 24.5 | 32.687 | 93.814 | 71.1 | 0 | 62.113 | 53.5 | 0 | 17.6 | 31.701 | 3.247 | 9.489 | П | 91.692 | 61.279 | 30.413 | 9.381 | 9.466 | 0.023 | 3.241 | 0.006 | 0.79393
02.12.17 |  | 24 | 286.572 | 77.1 | 6.8 | 252.073 | 50.2 | 3.7 | 26.9 | 34.499 | 88.607 | 71.9 | 0 | 54.793 | 53.2 | 0 | 18.7 | 33.814 | 3.353 | 9.472 | П | 86.563 | 54.067 | 32.496 | 8.2502 | 9.441 | 0.031 | 3.348 | 0.005 | 0.79461
03.12.17 |  | 24 | 302.577 | 75 | 7 | 261.641 | 49.7 | 3.7 | 25.3 | 40.936 | 97.099 | 71.2 | 0 | 56.916 | 53.3 | 0 | 17.9 | 40.183 | 3.769 | 9.703 | П | 94.897 | 56.157 | 38.74 | 8.5618 | 9.69 | 0.013 | 3.763 | 0.006 | 0.83932
04.12.17 |  | 24 | 317.784 | 75.4 | 7.3 | 284.577 | 51.1 | 3.5 | 24.3 | 33.207 | 94.153 | 71.3 | 0 | 61.761 | 54 | 0 | 17.3 | 32.392 | 3.275 | 9.45 | П | 92.014 | 60.918 | 31.096 | 9.3191 | 9.419 | 0.031 | 3.271 | 0.004 | 0.7418
05.12.17 |  | 24 | 315.023 | 77.7 | 7.4 | 282.11 | 52.2 | 3.5 | 25.5 | 32.913 | 93.317 | 71.8 | 0 | 61.146 | 53.6 | 0 | 18.2 | 32.171 | 3.32 | 9.781 | П | 91.169 | 60.323 | 30.846 | 9.2411 | 9.751 | 0.03 | 3.313 | 0.007 | 0.73269
06.12.17 |  | 24 | 324.046 | 79.7 | 7.4 | 289.27 | 54 | 3.5 | 25.7 | 34.776 | 96.608 | 71.8 | 0 | 62.77 | 54.1 | 0 | 17.7 | 33.838 | 3.435 | 10.232 | П | 94.384 | 61.91 | 32.474 | 9.4733 | 10.206 | 0.026 | 3.427 | 0.008 | 0.7958
07.12.17 |  | 24 | 320.804 | 80 | 7.3 | 285.835 | 53.7 | 3.5 | 26.3 | 34.969 | 95.997 | 71.9 | 0 | 61.939 | 53.6 | 0 | 18.3 | 34.058 | 3.474 | 10.344 | П | 93.781 | 61.104 | 32.677 | 9.3638 | 10.315 | 0.029 | 3.468 | 0.006 | 0.80186
08.12.17 |  | 24 | 297.541 | 81 | 7.1 | 266.034 | 53.1 | 3.4 | 27.9 | 31.507 | 88.169 | 72.6 | 0 | 57.642 | 53 | 0 | 19.6 | 30.527 | 3.235 | 9.982 | П | 86.101 | 56.881 | 29.22 | 8.7147 | 9.974 | 0.008 | 3.236 | -0.001 | 0.85966
09.12.17 |  | 24 | 245.536 | 78.8 | 6.3 | 214.86 | 49.1 | 3.6 | 29.7 | 30.676 | 77.02 | 72.8 | 0 | 46.739 | 50.3 | 0 | 22.5 | 30.281 | 3.155 | 8.799 | П | 75.205 | 46.182 | 29.023 | 7.0282 | 8.799 | 0 | 3.152 | 0.003 | 0.76934
10.12.17 |  | 24 | 300.688 | 78.8 | 7.2 | 263.972 | 51.8 | 3.3 | 27 | 36.716 | 89.657 | 75.1 | 0 | 53.292 | 54.7 | 0 | 20.4 | 36.365 | 3.697 | 10.05 | П | 87.418 | 52.545 | 34.873 | 8.8095 | 10.02 | 0.03 | 3.691 | 0.006 | 0.69818
11.12.17 |  | 24 | 310.14 | 78.2 | 7.3 | 276.929 | 52.2 | 3.3 | 26 | 33.211 | 85.653 | 76.3 | 0 | 52.58 | 56.4 | 0 | 19.9 | 33.073 | 3.449 | 9.797 | П | 83.454 | 51.8 | 31.654 | 9.3804 | 9.797 | 0 | 3.446 | 0.003 | 0.56224
12.12.17 |  | 24 | 313.555 | 78 | 7.2 | 281.641 | 52.1 | 3.3 | 25.9 | 31.914 | 85.255 | 76.2 | 0 | 53.363 | 56.5 | 0 | 19.7 | 31.892 | 3.368 | 9.805 | П | 83.071 | 52.571 | 30.5 | 9.5446 | 9.784 | 0.021 | 3.36 | 0.008 | 0.50206
13.12.17 |  | 24 | 278.569 | 78.2 | 7.3 | 246.441 | 50.8 | 3.3 | 27.4 | 32.128 | 83.673 | 75.6 | 0 | 51.394 | 55.5 | 0 | 20.1 | 32.279 | 3.358 | 9.265 | П | 81.56 | 50.655 | 30.905 | 8.1578 | 9.265 | 0 | 3.355 | 0.003 | 0.49626
14.12.17 |  | 24 | 278.028 | 77.9 | 7.3 | 245.531 | 50.5 | 3.3 | 27.4 | 32.497 | 87.583 | 74.7 | 0 | 54.901 | 55.2 | 0 | 19.5 | 32.682 | 3.4 | 9.293 | П | 85.418 | 54.12 | 31.298 | 7.9755 | 9.259 | 0.034 | 3.393 | 0.007 | 0.48833
15.12.17 |  | 24 | 278.929 | 78.3 | 7.3 | 248.174 | 50.9 | 3.3 | 27.4 | 30.755 | 86.006 | 75 | 0 | 55.167 | 55.3 | 0 | 19.7 | 30.839 | 3.29 | 9.232 | П | 83.864 | 54.38 | 29.484 | 8.0747 | 9.208 | 0.024 | 3.283 | 0.007 | 0.51214
16.12.17 |  | 24 | 283.396 | 78 | 7.3 | 248.015 | 51.1 | 3.3 | 26.9 | 35.381 | 90.516 | 74.8 | 0 | 55.468 | 55.6 | 0 | 19.2 | 35.048 | 3.572 | 9.455 | П | 88.272 | 54.669 | 33.603 | 8.0561 | 9.431 | 0.024 | 3.563 | 0.009 | 0.71689
17.12.17 |  | 24 | 286.286 | 78.1 | 7.3 | 246.851 | 51.2 | 3.3 | 26.9 | 39.435 | 94.221 | 74.8 | 0 | 55.059 | 55.4 | 0 | 19.4 | 39.162 | 3.871 | 9.748 | П | 91.888 | 54.27 | 37.618 | 8.0242 | 9.72 | 0.028 | 3.867 | 0.004 | 0.73607
18.12.17 |  | 24 | 280.454 | 78 | 7.3 | 247.984 | 51 | 3.3 | 27 | 32.47 | 87.905 | 74.9 | 0 | 55.255 | 55.3 | 0 | 19.6 | 32.65 | 3.41 | 9.26 | П | 85.725 | 54.466 | 31.259 | 8.0633 | 9.228 | 0.032 | 3.409 | 0.001 | 0.48834
19.12.17 |  | 24 | 283.169 | 78.3 | 7.4 | 249.696 | 51.1 | 3.4 | 27.2 | 33.473 | 89.139 | 74.9 | 0 | 55.583 | 55.4 | 0 | 19.5 | 33.556 | 3.486 | 9.424 | П | 86.923 | 54.788 | 32.135 | 8.1212 | 9.413 | 0.011 | 3.475 | 0.011 | 0.53585
20.12.17 |  | 24 | 276.51 | 78.9 | 7.3 | 243.073 | 50.5 | 3.4 | 28.4 | 33.437 | 88.024 | 75.2 | 0 | 54.332 | 55.1 | 0 | 20.1 | 33.692 | 3.508 | 9.546 | П | 85.823 | 53.561 | 32.262 | 7.8963 | 9.541 | 0.005 | 3.503 | 0.005 | 0.48339
21.12.17 |  | 24 | 284.081 | 81.1 | 7.5 | 250.962 | 52.5 | 3.3 | 28.6 | 33.119 | 89.41 | 75.7 | 0 | 55.915 | 55.2 | 0 | 20.5 | 33.495 | 3.562 | 9.886 | П | 87.145 | 55.119 | 32.026 | 8.1601 | 9.863 | 0.023 | 3.554 | 0.008 | 0.43552
22.12.17 |  | 24 | 288.707 | 81.3 | 7.6 | 256.229 | 53.4 | 3.3 | 27.9 | 32.478 | 89.895 | 75.7 | 0 | 56.866 | 55.5 | 0 | 20.2 | 33.029 | 3.526 | 9.815 | П | 87.62 | 56.048 | 31.572 | 8.3409 | 9.789 | 0.026 | 3.522 | 0.004 | 0.35359
Среднее |  |  | 302.013 | 77.5 | 7.2 | 267.918 | 51.3 | 3.4 | 26.2 | 34.095 | 90.457 | 73.3 | 0 | 56.832 | 54.3 | 0 | 19 | 33.626
Итого |  | 720 | 9060.389 |  |  | 8037.541 |  |  |  | 1022.848 | 2713.724 |  |  | 1704.951 |  |  |  | 1008.773 | 102.966 | 288.983 |  | 2648.919 | 1681.426 | 967.493
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 2549.061 |  |  | 2240.756 |  |  |  | 308.305 | 808.856 |  |  | 499.472 |  |  |  | 309.384 | 32.059 | 86.315 | С | 788.652 | 492.327 | 296.325 |  | 30
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -2214.103 |  |  | -1951.014 |  |  |  | -263.089 | -751.322 |  |  | -486.046 |  |  |  | -265.277 | -25.41 | -63.912 | С | -780.026 | -522.639 | -257.387 |  | 9 |  | 12
Сумма: |  |  | 9395.347 |  |  | 8327.283 |  |  |  | 1068.064 | 2771.258 |  |  | 1718.377 |  |  |  | 1052.88 | 109.615 | 311.386 |  | 2657.545 | 1651.114 | 1006.431
Тхв на источнике | 2.5 | V гвс (м3) | 1053 | W гвс (Гкал) | 107.04 | W без гвс (Гкал) | 201.77
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 01-18
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.12.17 | по | 2018-01-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Ленинский пр., 115 к. 2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21748 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-15 | [8 empty] | Режим(схема): 0;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 07067 | [19 empty] | Заявка: 02/147-3282 от 26.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ЭРСВ-420 65 |  | 0.957 | 145.5 |  |  | тр-д. ГВС |  | ЭРСВ-450 40 |  | 0.181 | 54.54
Обратн.тр. | ЭРСВ-420 65 |  | 0.957 | 145.5 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ЭРСВ-450 32 |  | 0.116 | 34.78
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ВСГ 15 |  | 0.12 | 3
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =7.97 Gвент. (т/ч) = Gгвс=8.28 Gгвс (т/сут) = 53.88 Gцир. (т/ч) = 5.14 | [24 empty] | 13.11
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.12.17 |  | 24 | 278.448 | 80 | 7.4 | 247.845 | 52.4 | 3.3 | 27.6 | 30.603 | 86.218 | 75.5 | 0 | 55.059 | 55.3 | 0 | 20.2 | 31.159 | 3.345 | 9.289 | П | 84.048 | 54.272 | 29.776 | 8.0655 | 9.289 | 0 | 3.344 | 0.001 | 0.33368
24.12.17 |  | 24 | 286.461 | 80.4 | 7.4 | 249.556 | 52.6 | 3.3 | 27.8 | 36.905 | 93.052 | 75.7 | 0 | 55.517 | 55.5 | 0 | 20.2 | 37.535 | 3.834 | 9.905 | П | 90.697 | 54.719 | 35.978 | 8.1182 | 9.905 | 0 | 3.829 | 0.005 | 0.37146
25.12.17 |  | 24 | 238.261 | 80.7 | 6.7 | 205.605 | 49.5 | 3.8 | 31.2 | 32.656 | 78.95 | 76 | 0 | 45.719 | 53.5 | 0 | 22.5 | 33.231 | 3.439 | 9.056 | П | 76.938 | 45.106 | 31.832 | 6.6875 | 9.05 | 0.006 | 3.434 | 0.005 | 0.40077
26.12.17 |  | 24 | 231.036 | 79.6 | 6.5 | 199.792 | 48.5 | 3.8 | 31.1 | 31.244 | 75.849 | 75.5 | 0 | 44.4 | 53.2 | 0 | 22.3 | 31.449 | 3.258 | 8.712 | П | 73.935 | 43.81 | 30.125 | 6.4992 | 8.701 | 0.011 | 3.251 | 0.007 | 0.56008
27.12.17 |  | 24 | 275.99 | 76.8 | 7.4 | 242.507 | 50.6 | 3.5 | 26.2 | 33.483 | 87.682 | 74.4 | 0 | 54.185 | 55.4 | 0 | 19 | 33.497 | 3.413 | 8.925 | П | 85.529 | 53.41 | 32.119 | 7.879 | 8.925 | 0 | 3.404 | 0.009 | 0.56246
28.12.17 |  | 24 | 281.8 | 76.8 | 7.5 | 249.14 | 51 | 3.5 | 25.8 | 32.66 | 88.424 | 74.4 | 0 | 55.713 | 55.6 | 0 | 18.8 | 32.711 | 3.369 | 8.955 | П | 86.253 | 54.908 | 31.345 | 8.093 | 8.936 | 0.019 | 3.364 | 0.005 | 0.52782
29.12.17 |  | 24 | 260.863 | 73.9 | 7.1 | 227.909 | 48.4 | 3.7 | 25.5 | 32.954 | 84.592 | 73.2 | 0 | 51.553 | 55 | 0 | 18.2 | 33.039 | 3.258 | 8.28 | П | 82.574 | 50.825 | 31.749 | 7.3785 | 8.247 | 0.033 | 3.249 | 0.009 | 0.52872
30.12.17 |  | 24 | 247.92 | 74.2 | 6.8 | 213.576 | 47.5 | 3.8 | 26.7 | 34.344 | 82.968 | 73.5 | 0 | 48.471 | 54.8 | 0 | 18.7 | 34.497 | 3.34 | 8.276 | П | 80.974 | 47.789 | 33.185 | 6.9078 | 8.251 | 0.025 | 3.333 | 0.007 | 0.54266
31.12.17 |  | 24 | 286.957 | 73.8 | 7.2 | 243.568 | 49.5 | 3.5 | 24.3 | 43.389 | 99.011 | 73.3 | 0 | 55.502 | 56.5 | 0 | 16.8 | 43.509 | 4.001 | 9.14 | П | 96.647 | 54.677 | 41.97 | 7.8705 | 9.121 | 0.019 | 3.995 | 0.006 | 0.58259
01.01.18 |  | 24 | 260.642 | 73.9 | 7.1 | 237.999 | 48.6 | 3.4 | 25.3 | 22.643 | 76.485 | 73.4 | 0 | 53.488 | 54.7 | 0 | 18.7 | 22.997 | 2.597 | 7.711 | П | 74.655 | 52.74 | 21.915 | 7.7191 | 7.695 | 0.016 | 2.595 | 0.002 | 0.30588
02.01.18 |  | 24 | 270.571 | 73.7 | 7.2 | 243.728 | 49.2 | 3.4 | 24.5 | 26.843 | 82.936 | 73.5 | 0 | 55.625 | 55.7 | 0 | 17.8 | 27.311 | 2.901 | 7.95 | П | 80.945 | 54.82 | 26.125 | 7.8712 | 7.95 | 0 | 2.896 | 0.005 | 0.29459
03.01.18 |  | 24 | 275.309 | 73.9 | 7.3 | 247.395 | 49.6 | 3.5 | 24.3 | 27.914 | 84.617 | 73.6 | 0 | 56.216 | 56.1 | 0 | 17.5 | 28.401 | 2.975 | 8.099 | П | 82.581 | 55.391 | 27.19 | 8.0002 | 8.075 | 0.024 | 2.971 | 0.004 | 0.29265
04.01.18 |  | 24 | 272.919 | 73.8 | 7.3 | 245.279 | 49.4 | 3.5 | 24.4 | 27.64 | 83.796 | 73.5 | 0 | 55.605 | 56 | 0 | 17.5 | 28.191 | 2.949 | 8.038 | П | 81.784 | 54.792 | 26.992 | 7.937 | 8.025 | 0.013 | 2.943 | 0.006 | 0.26419
05.01.18 |  | 24 | 276.908 | 73.5 | 7.4 | 249.443 | 49.7 | 3.5 | 23.8 | 27.465 | 84.402 | 73.2 | 0 | 56.382 | 55.6 | 0 | 17.6 | 28.02 | 2.942 | 7.955 | П | 82.391 | 55.567 | 26.824 | 8.0782 | 7.955 | 0 | 2.941 | 0.001 | 0.25697
06.01.18 |  | 24 | 275.975 | 74 | 7.3 | 245.346 | 49.7 | 3.5 | 24.3 | 30.629 | 86.397 | 73.6 | 0 | 55.29 | 55.9 | 0 | 17.7 | 31.107 | 3.165 | 8.257 | П | 84.318 | 54.484 | 29.834 | 7.9526 | 8.228 | 0.029 | 3.16 | 0.005 | 0.32403
07.01.18 |  | 24 | 266.014 | 72.7 | 7.2 | 236.301 | 48.1 | 3.6 | 24.6 | 29.713 | 84.313 | 72.5 | 0 | 54.015 | 54.9 | 0 | 17.6 | 30.298 | 3.051 | 7.973 | П | 82.34 | 53.255 | 29.085 | 7.6269 | 7.973 | 0 | 3.046 | 0.005 | 0.26576
08.01.18 |  | 24 | 266.628 | 74.5 | 7.1 | 232.698 | 48.3 | 3.6 | 26.2 | 33.93 | 87.201 | 73.6 | 0 | 52.734 | 54.7 | 0 | 18.9 | 34.467 | 3.422 | 8.632 | П | 85.103 | 51.995 | 33.108 | 7.5293 | 8.624 | 0.008 | 3.419 | 0.003 | 0.35325
09.01.18 |  | 24 | 274.014 | 78.2 | 7.3 | 240.884 | 50.8 | 3.5 | 27.4 | 33.13 | 86.851 | 75 | 0 | 53.313 | 54.7 | 0 | 20.3 | 33.538 | 3.477 | 9.209 | П | 84.69 | 52.566 | 32.124 | 7.8466 | 9.191 | 0.018 | 3.476 | 0.001 | 0.41763
10.01.18 |  | 24 | 278.92 | 79.5 | 7.3 | 246.957 | 52.2 | 3.3 | 27.3 | 31.963 | 86.955 | 75.3 | 0 | 54.638 | 54.9 | 0 | 20.4 | 32.317 | 3.433 | 9.283 | П | 84.774 | 53.869 | 30.905 | 8.0453 | 9.283 | 0 | 3.426 | 0.007 | 0.42841
11.01.18 |  | 24 | 278.595 | 80 | 7.4 | 244.582 | 52.4 | 3.4 | 27.6 | 34.013 | 88.397 | 75.4 | 0 | 54.11 | 54.9 | 0 | 20.5 | 34.287 | 3.575 | 9.472 | П | 86.176 | 53.348 | 32.828 | 7.9681 | 9.472 | 0 | 3.569 | 0.006 | 0.4845
12.01.18 |  | 24 | 276.741 | 83.2 | 7.4 | 246.01 | 53.8 | 3.3 | 29.4 | 30.731 | 85.319 | 76.3 | 0 | 54.39 | 54.8 | 0 | 21.5 | 30.929 | 3.405 | 9.823 | П | 83.13 | 53.626 | 29.504 | 8.016 | 9.79 | 0.033 | 3.404 | 0.001 | 0.49876
13.01.18 |  | 24 | 275.631 | 85 | 7.1 | 241.263 | 54.3 | 3.2 | 30.7 | 34.368 | 87.982 | 76.6 | 0 | 53.483 | 54.6 | 0 | 22 | 34.499 | 3.695 | 10.328 | П | 85.705 | 52.738 | 32.967 | 7.8552 | 10.328 | 0 | 3.686 | 0.009 | 0.58069
14.01.18 | 4;14;16;19;20;21; 4;14;16;19;20;21; | 24 | 145.495 | 83.2 | 6.9 | 116.723 | 51.9 | 3.3 | 31.3 | 28.772 | 55.272 | 74.8 | 0 | 26.058 | 54.7 | 0 | 20.1 | 29.214 | 2.625 | 6.052 | П | 53.903 | 25.694 | 28.209 | 3.7929 | 6.047 | 0.005 | 2.626 | -0.001 | 0.48234
15.01.18 |  | 24 | 272.484 | 87.8 | 7.3 | 237.773 | 55.1 | 3.4 | 32.7 | 34.711 | 88.108 | 76.9 | 0 | 52.606 | 54.3 | 0 | 22.6 | 35.502 | 3.782 | 10.856 | П | 85.815 | 51.879 | 33.936 | 7.7456 | 10.823 | 0.033 | 3.782 | 0 | 0.32594
16.01.18 |  | 24 | 271.181 | 89.5 | 7.3 | 239.045 | 55.8 | 3.4 | 33.7 | 32.136 | 85.862 | 77.5 | 0 | 52.808 | 54 | 0 | 23.5 | 33.054 | 3.67 | 10.959 | П | 83.595 | 52.086 | 31.509 | 7.79 | 10.932 | 0.027 | 3.666 | 0.004 | 0.26229
17.01.18 |  | 24 | 279.552 | 90.1 | 7.4 | 245.878 | 56.7 | 3.4 | 33.4 | 33.674 | 89.015 | 76.7 | 0 | 54.289 | 54.1 | 0 | 22.6 | 34.726 | 3.762 | 11.271 | П | 86.705 | 53.545 | 33.16 | 8.0139 | 11.246 | 0.025 | 3.753 | 0.009 | 0.20905
18.01.18 |  | 24 | 273.91 | 89.3 | 7.2 | 241.072 | 56 | 3.3 | 33.3 | 32.838 | 87.084 | 76.7 | 0 | 53.168 | 54.2 | 0 | 22.5 | 33.916 | 3.67 | 10.977 | П | 84.827 | 52.439 | 32.388 | 7.8597 | 10.96 | 0.017 | 3.664 | 0.006 | 0.18667
19.01.18 |  | 24 | 271.694 | 89.7 | 7.2 | 240.163 | 56.8 | 3.3 | 32.9 | 31.531 | 85.451 | 76.6 | 0 | 52.892 | 54.3 | 0 | 22.3 | 32.559 | 3.554 | 10.73 | П | 83.238 | 52.163 | 31.075 | 7.8333 | 10.73 | 0 | 3.544 | 0.01 | 0.18987
20.01.18 |  | 24 | 271.783 | 89.4 | 7.1 | 238.119 | 56.6 | 3.3 | 32.8 | 33.664 | 87.068 | 76.5 | 0 | 52.493 | 54.2 | 0 | 22.3 | 34.575 | 3.69 | 10.849 | П | 84.82 | 51.772 | 33.048 | 7.7645 | 10.82 | 0.029 | 3.683 | 0.007 | 0.25869
21.01.18 |  | 24 | 269.63 | 89.7 | 7 | 231.383 | 56.2 | 3.3 | 33.5 | 38.247 | 90.187 | 76.9 | 0 | 51.118 | 54.1 | 0 | 22.8 | 39.069 | 4.037 | 11.182 | П | 87.836 | 50.418 | 37.418 | 7.5402 | 11.182 | 0 | 4.027 | 0.01 | 0.35828
22.01.18 |  | 24 | 259.796 | 90.5 | 7 | 228.546 | 55.6 | 3.4 | 34.9 | 31.25 | 82.469 | 77.6 | 0 | 50.466 | 53.6 | 0 | 24 | 32.003 | 3.567 | 10.825 | П | 80.287 | 49.788 | 30.499 | 7.4482 | 10.804 | 0.021 | 3.562 | 0.005 | 0.3286
Среднее |  |  | 266.198 | 80.4 | 7.2 | 234.067 | 51.8 | 3.5 | 28.5 | 32.13 | 84.933 | 75.1 | 0 | 52.3 | 54.8 | 0 | 20.2 | 32.632
Итого |  | 744 | 8252.128 |  |  | 7256.085 |  |  |  | 996.043 | 2632.913 |  |  | 1621.306 |  |  |  | 1011.607 | 105.201 | 286.969 |  | 2567.213 | 1598.491 | 968.722
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 2439.702 |  |  | 2139.693 |  |  |  | 300.009 | 780.603 |  |  | 472.158 |  |  |  | 308.445 | 33.364 | 98.734 | С | 767.361 | 468.388 | 298.972 |  | 31
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -2549.061 |  |  | -2240.756 |  |  |  | -308.305 | -808.856 |  |  | -499.472 |  |  |  | -309.384 | -32.059 | -86.315 | С | -788.652 | -492.327 | -296.325 |  | 9 |  | 1
Сумма: |  |  | 8142.769 |  |  | 7155.022 |  |  |  | 987.747 | 2604.66 |  |  | 1593.992 |  |  |  | 1010.668 | 106.506 | 299.388 |  | 2545.922 | 1574.552 | 971.369
Тхв на источнике | 0.9 | V гвс (м3) | 1011 | W гвс (Гкал) | 105.61 | W без гвс (Гкал) | 192.88
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 02-18
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.01.18 | по | 2018-02-19
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Ленинский пр., 115 к. 2 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21748 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-15 | [8 empty] | Режим(схема): 0;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 07067 | [19 empty] | Заявка: 02/147-3282 от 26.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ЭРСВ-420 65 |  | 0.957 | 145.5 |  |  | тр-д. ГВС |  | ЭРСВ-450 40 |  | 0.181 | 54.54
Обратн.тр. | ЭРСВ-420 65 |  | 0.957 | 145.5 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ЭРСВ-450 32 |  | 0.116 | 34.78
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ВСГ 15 |  | 0.12 | 3
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =7.97 Gвент. (т/ч) = Gгвс=8.28 Gгвс (т/сут) = 53.88 Gцир. (т/ч) = 5.14 | [24 empty] | 13.11
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.01.18 |  | 24 | 259.229 | 92.1 | 7 | 227.881 | 56.1 | 3.4 | 36 | 31.348 | 82.17 | 78.3 | 0 | 50.352 | 53.3 | 0 | 25 | 31.818 | 3.615 | 11.131 | П | 79.962 | 49.682 | 30.28 | 9.495 | 11.091 | 0.04 | 3.613 | 0.002 | 0.46867
24.01.18 |  | 24 | 268.732 | 91.3 | 7.1 | 234.008 | 56.9 | 3.3 | 34.4 | 34.724 | 86.603 | 77.5 | 0 | 51.716 | 53.9 | 0 | 23.6 | 34.887 | 3.789 | 11.22 | П | 84.318 | 51.013 | 33.305 | 9.7503 | 11.22 | 0 | 3.785 | 0.004 | 0.60639
25.01.18 | 4;14;16;19;20;21; 4;14;19;20;21; | 24 | 124.951 | 89.8 | 7.2 | 112.997 | 56.2 | 3.3 | 33.6 | 11.954 | 37.37 | 77.9 | 0 | 25.15 | 53.8 | 0 | 24.1 | 12.22 | 1.502 | 4.864 | П | 36.377 | 24.812 | 11.565 | 4.7082 | 4.87 | -0.006 | 1.499 | 0.003 | 0.34426
26.01.18 | 4;14;16;19;20;21; 4;14;19;20;21; | 24 | 194.187 | 84.2 | 7.1 | 170.372 | 50.5 | 3.2 | 33.7 | 23.815 | 61.858 | 76.1 | 0 | 37.588 | 50.4 | 0 | 25.7 | 24.27 | 2.737 | 7.775 | П | 60.27 | 37.137 | 23.133 | 7.0988 | 7.747 | 0.028 | 2.715 | 0.022 | 0.4003
27.01.18 |  | 24 | 266.645 | 83.5 | 7.3 | 232.9 | 53.4 | 3.3 | 30.1 | 33.745 | 85.616 | 76 | 0 | 51.231 | 54 | 0 | 22 | 34.385 | 3.618 | 9.859 | П | 83.432 | 50.532 | 32.9 | 9.7042 | 9.828 | 0.031 | 3.612 | 0.006 | 0.36282
28.01.18 |  | 24 | 237.837 | 82.7 | 6.5 | 200.65 | 50.8 | 3.7 | 31.9 | 37.187 | 82.585 | 76.1 | 0 | 44.246 | 53.3 | 0 | 22.8 | 38.339 | 3.807 | 9.485 | П | 80.473 | 43.656 | 36.817 | 8.3604 | 9.476 | 0.009 | 3.797 | 0.01 | 0.1844
29.01.18 |  | 24 | 233.045 | 83.2 | 6.7 | 204.027 | 50.8 | 3.7 | 32.4 | 29.018 | 75.425 | 76.5 | 0 | 44.744 | 52.3 | 0 | 24.2 | 30.681 | 3.316 | 9.06 | П | 73.48 | 44.17 | 29.31 | 8.5011 | 9.025 | 0.035 | 3.311 | 0.005 | -0.14312
30.01.18 | 21; | 24 | 269.038 | 85.5 | 7.4 | 240.986 | 54.6 | 3.4 | 30.9 | 28.052 | 82.869 | 76.6 | 0 | 52.783 | 54.2 | 0 | 22.4 | 30.086 | 3.367 | 9.866 | П | 80.726 | 52.058 | 28.668 | 10.0411 | 9.845 | 0.021 | 3.362 | 0.005 | -0.25562
31.01.18 |  | 24 | 270.018 | 88.2 | 7.4 | 239.434 | 55.8 | 3.4 | 32.4 | 30.584 | 85.021 | 77.3 | 0 | 52.443 | 54.2 | 0 | 23.1 | 32.578 | 3.603 | 10.496 | П | 82.787 | 51.723 | 31.064 | 9.9764 | 10.455 | 0.041 | 3.596 | 0.007 | -0.20047
01.02.18 |  | 24 | 273.216 | 91.2 | 7.5 | 242.031 | 57.4 | 3.3 | 33.8 | 31.185 | 85.7 | 77.6 | 0 | 53.206 | 54.3 | 0 | 23.3 | 32.494 | 3.634 | 11.058 | П | 83.43 | 52.473 | 30.957 | 10.0846 | 11.025 | 0.033 | 3.625 | 0.009 | 0.094203
02.02.18 |  | 24 | 276.319 | 92.6 | 7.7 | 243.237 | 59.1 | 3.2 | 33.5 | 33.082 | 86.556 | 77.1 | 0 | 53.764 | 54.3 | 0 | 22.8 | 32.792 | 3.62 | 11.252 | П | 84.293 | 53.021 | 31.272 | 10.1349 | 11.212 | 0.04 | 3.62 | 0 | 0.74413
03.02.18 |  | 24 | 255.876 | 90.5 | 7.1 | 223.76 | 56.6 | 3.3 | 33.9 | 32.116 | 81.409 | 77.5 | 0 | 49.696 | 53.7 | 0 | 23.8 | 31.713 | 3.518 | 10.505 | П | 79.256 | 49.024 | 30.232 | 9.3233 | 10.492 | 0.013 | 3.51 | 0.008 | 0.84197
04.02.18 |  | 24 | 269.554 | 91.8 | 7.2 | 231.939 | 57.7 | 3.4 | 34.1 | 37.615 | 88.412 | 77.5 | 0 | 51.532 | 54.2 | 0 | 23.3 | 36.88 | 3.921 | 11.401 | П | 86.078 | 50.823 | 35.255 | 9.6641 | 11.362 | 0.039 | 3.916 | 0.005 | 1.0175
05.02.18 |  | 24 | 264.991 | 92.6 | 7.4 | 232.344 | 57.7 | 3.5 | 34.9 | 32.647 | 83.632 | 77.6 | 0 | 51.624 | 53.9 | 0 | 23.7 | 32.008 | 3.581 | 11.171 | П | 81.416 | 50.922 | 30.494 | 9.681 | 11.132 | 0.039 | 3.573 | 0.008 | 0.92664
06.02.18 |  | 24 | 263.765 | 93.3 | 7.6 | 229.493 | 57.8 | 3.4 | 35.5 | 34.272 | 85.808 | 75.9 | 0 | 51.598 | 53.3 | 0 | 22.6 | 34.21 | 3.637 | 11.376 | П | 83.624 | 50.91 | 32.714 | 9.5622 | 11.345 | 0.031 | 3.634 | 0.003 | 0.67889
07.02.18 |  | 24 | 250.993 | 93.2 | 7.6 | 216.574 | 55.9 | 3.4 | 37.3 | 34.419 | 83.988 | 74.9 | 0 | 49.75 | 52.4 | 0 | 22.5 | 34.238 | 3.57 | 11.286 | П | 81.9 | 49.11 | 32.79 | 9.0239 | 11.286 | 0 | 3.561 | 0.009 | 0.75217
08.02.18 |  | 24 | 242.202 | 90.5 | 7.5 | 208.146 | 54.4 | 3.4 | 36.1 | 34.056 | 82.195 | 74.8 | 0 | 48.567 | 51.9 | 0 | 22.9 | 33.628 | 3.511 | 10.639 | П | 80.159 | 47.953 | 32.206 | 8.6727 | 10.596 | 0.043 | 3.507 | 0.004 | 0.8888
09.02.18 |  | 24 | 252.342 | 91.5 | 7.6 | 217.987 | 55.8 | 3.3 | 35.7 | 34.355 | 83.814 | 74.3 | 0 | 50.153 | 52.1 | 0 | 22.2 | 33.661 | 3.503 | 10.965 | П | 81.76 | 49.514 | 32.246 | 9.0828 | 10.926 | 0.039 | 3.495 | 0.008 | 0.96749
10.02.18 |  | 24 | 258.175 | 90.1 | 7.7 | 221.576 | 55.8 | 3.2 | 34.3 | 36.599 | 86.751 | 73.9 | 0 | 50.687 | 52.2 | 0 | 21.7 | 36.064 | 3.654 | 10.937 | П | 84.645 | 50.04 | 34.605 | 9.2323 | 10.898 | 0.039 | 3.643 | 0.011 | 0.89992
11.02.18 |  | 24 | 260.313 | 89.9 | 7.6 | 218.618 | 55.8 | 3.1 | 34.1 | 41.695 | 91.423 | 73.4 | 0 | 50.034 | 52.3 | 0 | 21.1 | 41.389 | 3.974 | 11.229 | П | 89.232 | 49.392 | 39.84 | 9.1091 | 11.203 | 0.026 | 3.966 | 0.008 | 0.84851
12.02.18 |  | 24 | 251.834 | 89 | 7.8 | 214.556 | 55 | 3.1 | 34 | 37.278 | 86.809 | 74 | 0 | 49.485 | 52.1 | 0 | 21.9 | 37.324 | 3.725 | 10.64 | П | 84.7 | 48.853 | 35.847 | 8.9398 | 10.613 | 0.027 | 3.723 | 0.002 | 0.66696
13.02.18 |  | 24 | 235.633 | 87.7 | 7.7 | 205.129 | 53.2 | 3.1 | 34.5 | 30.504 | 79.219 | 74.8 | 0 | 48.009 | 51.3 | 0 | 23.5 | 31.21 | 3.353 | 9.795 | П | 77.254 | 47.415 | 29.839 | 8.547 | 9.752 | 0.043 | 3.346 | 0.007 | 0.32419
14.02.18 |  | 24 | 273.367 | 88.3 | 7.6 | 240.979 | 56 | 3.2 | 32.3 | 32.388 | 88.284 | 74.6 | 0 | 54.46 | 53.1 | 0 | 21.5 | 33.824 | 3.578 | 10.671 | П | 86.106 | 53.741 | 32.365 | 10.0408 | 10.643 | 0.028 | 3.57 | 0.008 | 0.0095444
15.02.18 | 21; 19;21; | 24 | 311.978 | 88.7 | 7.5 | 282.356 | 58 | 3.3 | 30.7 | 29.622 | 89.655 | 76.6 | 0 | 58.853 | 53.4 | 0 | 23.2 | 30.802 | 3.589 | 11.296 | П | 87.334 | 58.066 | 29.268 | 11.7648 | 11.296 | 0 | 3.589 | 0 | 0.12537
16.02.18 | 21; 21; | 24 | 283.503 | 88.5 | 7.6 | 253.576 | 56.6 | 3.3 | 31.9 | 29.927 | 80.972 | 77.5 | 0 | 50.223 | 54 | 0 | 23.5 | 30.749 | 3.444 | 10.738 | П | 78.832 | 49.537 | 29.295 | 10.5657 | 10.738 | 0 | 3.434 | 0.01 | 0.24923
17.02.18 |  | 24 | 278.607 | 87.9 | 7.7 | 242.574 | 56.3 | 3.2 | 31.6 | 36.033 | 87.122 | 76.7 | 0 | 50.269 | 55 | 0 | 21.7 | 36.853 | 3.785 | 10.859 | П | 84.866 | 49.558 | 35.308 | 10.1073 | 10.833 | 0.026 | 3.784 | 0.001 | 0.29888
18.02.18 |  | 24 | 280.086 | 87.3 | 7.7 | 243.127 | 56.3 | 3.2 | 31 | 36.959 | 87.735 | 76.6 | 0 | 50.33 | 54.8 | 0 | 21.8 | 37.405 | 3.832 | 10.784 | П | 85.467 | 49.624 | 35.843 | 10.1303 | 10.763 | 0.021 | 3.827 | 0.005 | 0.45902
19.02.18 |  | 24 | 276.27 | 87.5 | 7.7 | 243.151 | 56.3 | 3.2 | 31.2 | 33.119 | 83.547 | 76.9 | 0 | 50.474 | 55 | 0 | 21.9 | 33.073 | 3.529 | 10.515 | П | 81.371 | 49.761 | 31.61 | 10.1313 | 10.484 | 0.031 | 3.521 | 0.008 | 0.6206
Среднее |  |  | 256.525 | 89 | 7.4 | 224.086 | 55.6 | 3.3 | 33.4 | 32.439 | 82.234 | 76.2 | 0 | 49.392 | 53.3 | 0 | 22.9 | 32.842
Итого |  | 672 | 7182.706 |  |  | 6274.408 |  |  |  | 908.298 | 2302.548 |  |  | 1382.967 |  |  |  | 919.581 | 98.312 | 290.873 |  | 2243.548 | 1364.52 | 879.028
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 2493.571 |  |  | 2199.718 |  |  |  | 293.853 | 766.972 |  |  | 466.223 |  |  |  | 300.749 | 32.284 | 95.989 | С | 747.296 | 459.903 | 287.393 |  | 28
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -2439.702 |  |  | -2139.693 |  |  |  | -300.009 | -780.603 |  |  | -472.158 |  |  |  | -308.445 | -33.364 | -98.734 | С | -767.361 | -468.388 | -298.972 |  | 9 |  | 2
Сумма: |  |  | 7236.575 |  |  | 6334.433 |  |  |  | 902.142 | 2288.917 |  |  | 1377.032 |  |  |  | 911.885 | 97.232 | 288.128 |  | 2223.483 | 1356.035 | 867.449
Тхв на источнике | 0.5 | V гвс (м3) | 912 | W гвс (Гкал) | 96.79 | W без гвс (Гкал) | 190.9
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  |  | / /
Комментарий