## 10-17
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2017
| Абонент:ЗАО "47 ТРЕСТ", Договор: 2961.34.045.2, Телефон: | [22 empty] | Узел учета Отопление: |  | СИ-1
| Адрес: Тамбовская, 7 лит. Б Строит. адрес: | [22 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [22 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [15 empty] | Схема подключения: Двухтрубная | [6 empty] | график:
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_20-57311-ч(с)-1017.txt | [7 empty] | Режим(схема): 0;9 | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: 18.01.2020 |  |  | Тхв= 0 С
Вычислитель: СПТ-943.1 № 57311
|  |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  | Термопреоб.: |  |  |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| Обратн.тр.(М2): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
| тр.подпитки(V5): |  |  | Питерфлоу РС 20
| тр.подпитки (сбр.) (V6): |  |  | Питерфлоу РС 20
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-1 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.2071 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1647
СИ-1 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
СИ-1 | Договорные расходы, т/сут: Gот=66.24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
| Фактическое потребление за отчетный период: с 23.09.2017 по 22.10.2017 | [21 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [8 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qобщ.от+гвс | Пр. Гики
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. | общей | разница | Погр. (%)
| 23.09.17 | 24 |  | 47.9838 | 48.3515 | -0.36765 | 68.0425 | 61.213 | 6.8294 | 6.6774 | 3.7352 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.3052 | -0.3052 | -0.76038
| 24.09.17 | 24 |  | 54.4593 | 54.8724 | -0.41313 | 67.7554 | 61.9215 | 5.8339 | 6.6493 | 3.774 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.29213 | -0.29213 | -0.75289
| 25.09.17 | 24 |  | 53.5065 | 53.9098 | -0.40332 | 66.9304 | 61.1457 | 5.7847 | 6.5357 | 3.5431 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.28486 | -0.28486 | -0.74814
| 26.09.17 | 24 |  | 66.0083 | 66.4944 | -0.4861 | 65.6291 | 61.038 | 4.5911 | 6.6167 | 3.356 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.27338 | -0.27338 | -0.73104
| 27.09.17 | 24 |  | 49.4757 | 49.8489 | -0.37319 | 67.6436 | 61.3357 | 6.3079 | 6.5894 | 3.4442 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.2892 | -0.2892 | -0.74864
| 28.09.17 | 24 |  | 64.064 | 64.5396 | -0.47567 | 66.6481 | 61.6789 | 4.9692 | 6.8083 | 3.8997 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.28901 | -0.28901 | -0.73702
| 29.09.17 | 24 |  | 47.5603 | 47.9376 | -0.37722 | 68.2383 | 61.4893 | 6.749 | 6.294 | 3.6856 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.29779 | -0.29779 | -0.78689
| 30.09.17 | 24 |  | 50.0851 | 50.5512 | -0.46607 | 68.0161 | 61.4813 | 6.5348 | 5.7787 | 3.5589 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.29864 | -0.29864 | -0.92198
| 01.10.17 | 24 |  | 38.4252 | 38.7697 | -0.3445 | 69.2054 | 60.6734 | 8.532 | 5.7389 | 3.4737 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.30694 | -0.30694 | -0.88858
| 02.10.17 | 24 |  | 42.1604 | 42.5336 | -0.37317 | 68.4245 | 60.7868 | 7.6377 | 5.7777 | 3.5057 | 0 | [12 empty] | 0 | 0.29933 | -0.29933 | -0.87734
| 03.10.17 | 24 | * | 56.9049 | 56.8184 | 0.086565 | 68.0862 | 52.8209 | 15.2653 | 5.9732 | 3.857 | 0.87583 | [12 empty] | 0.87583 | 0.87324 | 0.0025869 | 0.15235
| 04.10.17 | 24 |  | 68.0757 | 68.7612 | -0.68546 | 68.2688 | 49.4536 | 18.8152 | 5.9697 | 3.7749 | 1.2501 | [12 empty] | 1.2501 | 1.247 | 0.0031508 | -0.99688
| 05.10.17 | 24 |  | 68.3606 | 69.0719 | -0.71131 | 68.9288 | 50.6199 | 18.3089 | 5.7856 | 3.602 | 1.2188 | [12 empty] | 1.2188 | 1.2156 | 0.0032308 | -1.0298
| 06.10.17 | 24 |  | 73.9205 | 74.666 | -0.74547 | 68.4401 | 51.9179 | 16.5222 | 5.6437 | 3.6373 | 1.1859 | [12 empty] | 1.1859 | 1.1826 | 0.0032293 | -0.9984
| 07.10.17 | 24 |  | 79.029 | 79.8336 | -0.80464 | 67.8344 | 52.649 | 15.1854 | 5.664 | 3.6987 | 1.1611 | [12 empty] | 1.1611 | 1.1577 | 0.0033591 | -1.0079
| 08.10.17 | 24 |  | 79.0923 | 79.8771 | -0.78489 | 68.4114 | 53.2134 | 15.198 | 5.6253 | 3.6638 | 1.1637 | [12 empty] | 1.1637 | 1.1603 | 0.0033994 | -0.98262
| 09.10.17 | 24 |  | 66.66 | 67.3367 | -0.67668 | 68.2029 | 51.2648 | 16.9382 | 5.8757 | 3.7446 | 1.0975 | [12 empty] | 1.0975 | 1.0944 | 0.0030786 | -1.0049
| 10.10.17 | 24 |  | 49.3408 | 49.852 | -0.5112 | 69.7349 | 46.33 | 23.4049 | 6.4023 | 3.7809 | 1.1338 | [12 empty] | 1.1338 | 1.1311 | 0.0026329 | -1.0254
| 11.10.17 | 24 |  | 50.388 | 50.9093 | -0.5213 | 68.4749 | 45.0528 | 23.4221 | 6.5811 | 3.8349 | 1.1594 | [12 empty] | 1.1594 | 1.1567 | 0.0027222 | -1.024
| 12.10.17 | 24 |  | 48.1616 | 48.6668 | -0.50519 | 69.3948 | 44.9052 | 24.4896 | 6.9834 | 3.867 | 1.1597 | [12 empty] | 1.1597 | 1.1568 | 0.0029698 | -1.0381
| 13.10.17 | 24 |  | 54.7891 | 55.2867 | -0.49767 | 67.4534 | 45.8021 | 21.6513 | 7.2069 | 3.9039 | 1.167 | [12 empty] | 1.167 | 1.1635 | 0.0035862 | -0.90016
| 14.10.17 | 24 |  | 51.6724 | 52.1534 | -0.48101 | 69.4761 | 45.4695 | 24.0066 | 7.3685 | 3.8311 | 1.2222 | [12 empty] | 1.2222 | 1.2186 | 0.0036279 | -0.9223
| 15.10.17 | 24 |  | 49.9722 | 50.4344 | -0.46225 | 69.1861 | 45.1004 | 24.0858 | 7.3175 | 3.8228 | 1.1862 | [12 empty] | 1.1862 | 1.1828 | 0.0034439 | -0.91654
| 16.10.17 | 24 |  | 51.2858 | 51.7792 | -0.49339 | 69.6143 | 45.85 | 23.7643 | 7.347 | 3.8416 | 1.1997 | [12 empty] | 1.1997 | 1.1961 | 0.0035872 | -0.95287
| 17.10.17 | 24 |  | 46.0779 | 46.5261 | -0.44819 | 69.1704 | 45.0047 | 24.1656 | 7.3054 | 3.8309 | 1.0965 | [12 empty] | 1.0965 | 1.0933 | 0.0031548 | -0.9633
| 18.10.17 | 24 |  | 44.684 | 45.1162 | -0.43222 | 69.444 | 44.9059 | 24.5381 | 7.4265 | 3.82 | 1.0802 | [12 empty] | 1.0802 | 1.077 | 0.0031788 | -0.95802
| 19.10.17 | 24 |  | 53.4406 | 53.9725 | -0.53191 | 68.8419 | 46.0384 | 22.8036 | 7.3632 | 3.807 | 1.1979 | [12 empty] | 1.1979 | 1.1941 | 0.0037724 | -0.98553
| 20.10.17 | 24 |  | 58.1329 | 58.6926 | -0.55967 | 69.2085 | 46.7234 | 22.4851 | 7.2844 | 3.8268 | 1.285 | [12 empty] | 1.285 | 1.281 | 0.0040328 | -0.95356
| 21.10.17 | 24 |  | 76.3236 | 76.9156 | -0.59195 | 65.5333 | 47.2635 | 18.2698 | 6.9252 | 3.9065 | 1.371 | [12 empty] | 1.371 | 1.3664 | 0.0045968 | -0.76961
| 22.10.17 | 24 |  | 74.0267 | 74.6234 | -0.59673 | 69.7062 | 49.1474 | 20.5588 | 7.0215 | 3.9111 | 1.4974 | [12 empty] | 1.4974 | 1.4926 | 0.0047795 | -0.79965
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Среднее | 24 |  | 57.1356 | 57.6367 | -0.50115 | 68.3315 | 52.4099 | 15.9216 | 6.5512 | 3.7313 | 0.7903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7903
| Итого | 720 |  | 1714.0671 | 1729.1017 | -15.0346 | [5 empty] | 23.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.7091
30
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qотоп (Гкал) |  |  | Траб, ч
|  |  |  | 23.09.17 02:20 |  | 15876.6654 |  | 15975.6433 | [9 empty] | 318.3377 |  |  | 7400.6416
|  |  |  | 22.10.17 23:48 |  | 17587.5882 |  | 17701.578 | [9 empty] | 345.0211 |  |  | 8118.1138 | [6 empty] | печать энергосбыта
| Период расчета по среднему: |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  | Ответственный за учет |  |  |  | печать потребителя |  |  | штамп энергосбыта
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [9 empty] | Гкал; |  |  |  | тепловой энергии (от абонента)
| Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему | [9 empty] | куб.м;
| Период расчета по нормативу (договору): |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  |  |  | / /
Период превышения t2:
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды | [5 empty] | 0 | С | 0 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 23.7091 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 0 |  | куб.м.
Акт о теплопотреблении за октябрь 2017
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» ______________________ и представитель абонента ЗАО "47 ТРЕСТ" (по доверенности ________________________________________) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Тамбовская, 7 лит. Б, составили настоящий акт в том, что за с 23.09.2017 по 22.10.2017 по договору теплоснабжения № 2961.34.045.2 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
Гкал
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [5 empty] | = | 0 |  |  | Гкал
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [15 empty] | 23.7091 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [15 empty] | 0 |  | куб.м
| Представитель абонента | [15 empty] | / /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /

## 11-17
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2017
| Абонент:ЗАО "47 ТРЕСТ", Договор: 2961.34.045.2, Телефон: | [22 empty] | Узел учета Отопление: |  | СИ-1
| Адрес: Тамбовская, 7 лит. Б Строит. адрес: | [22 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [22 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [15 empty] | Схема подключения: Двухтрубная закрытая независимая | , ГВС через теплообменники | [5 empty] | график:
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_20-57311-ч(с)-1117.txt | [7 empty] | Режим(схема): 0;9 | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: 18.01.2020 |  |  | Тхв= 0 С
Вычислитель: СПТ-943.20 № 57311
|  |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  | Термопреоб.: |  |  |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| Обратн.тр.(М2): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| тр-д. ГВС(М3): |  |  | -
| тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | -
| тр.подпитки(V5): |  |  | Питерфлоу РС 20
| тр.подпитки (сбр.) (V6): |  |  | Питерфлоу РС 20
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-1 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.2071 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1647
СИ-1 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
СИ-1 | Договорные расходы, т/сут: Gот=66.24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
| Фактическое потребление за отчетный период: с 23.10.2017 по 22.11.2017 | [21 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [8 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qобщ.от+гвс |  | Пр. нагр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |  | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | Погр. (%)
| 23.10.17 | 24 |  | 75.2037 | 75.8511 | -0.65 | 70.701 | 49.922 | 20.7791 | 7.019 | 3.9431 | 1.5352 |  |  |  | 0.0145 | 0.0015 | 0.01 | [6 empty] | 1.5352 |  | 3.1605 | 1.53 | 0.005224 | -0.85694
| 24.10.17 | 24 |  | 68.1021 | 68.7054 | -0.6 | 71.7701 | 49.1172 | 22.6529 | 7.1176 | 3.9288 | 1.5177 |  |  |  | 0.02525 | 0 | 0.03 | [6 empty] | 1.5177 |  | 2.8627 | 1.513 | 0.0047225 | -0.87329
| 25.10.17 | 24 |  | 71.0259 | 71.6603 | -0.63 | 72.345 | 49.7284 | 22.6167 | 7.0013 | 3.9673 | 1.5795 |  |  |  | 0.0955 | 0.042 | 0.05 | [6 empty] | 1.5795 |  | 2.9858 | 1.575 | 0.0044985 | -0.87915
| 26.10.17 | 24 |  | 74.012 | 74.6928 | -0.68 | 74.9001 | 51.5264 | 23.3737 | 7.2598 | 3.9782 | 1.7003 |  |  |  | 0.163 | 0.09525 | 0.07 | [6 empty] | 1.7003 |  | 3.1122 | 1.695 | 0.0053452 | -0.9104
| 27.10.17 | 24 |  | 76.4665 | 77.1551 | -0.69 | 74.8582 | 51.9394 | 22.9188 | 7.5002 | 3.9839 | 1.7228 |  |  |  | 0.216 | 0.1785 | 0.04 | [6 empty] | 1.7228 |  | 3.2148 | 1.717 | 0.0057557 | -0.8943
| 28.10.17 | 24 |  | 72.7592 | 73.436 | -0.68 | 75.1098 | 51.6296 | 23.4801 | 7.5241 | 3.9387 | 1.6793 |  |  |  | 0.15075 | 0.098 | 0.05 | [6 empty] | 1.6793 |  | 3.0598 | 1.673 | 0.006276 | -0.92598
| 29.10.17 | 24 |  | 70.5237 | 71.1773 | -0.65 | 74.2233 | 50.8938 | 23.3295 | 7.5017 | 3.9595 | 1.6175 |  |  |  | 0.0805 | 0.01575 | 0.06 | [6 empty] | 1.6175 |  | 2.9657 | 1.612 | 0.0055073 | -0.91321
| 30.10.17 | 24 |  | 58.5517 | 59.0962 | -0.54 | 75.2681 | 49.0553 | 26.2128 | 7.6119 | 3.9305 | 1.5128 |  |  |  | 0.06375 | 0.0005 | 0.06 | [6 empty] | 1.5128 |  | 2.4623 | 1.508 | 0.0048423 | -0.91376
| 31.10.17 | 24 | * | 22.617 | 22.852 | -0.23 | 75.595 | 48.475 | 27.12 | 6.523 | 3.6585 | 0.604 |  |  |  | 0.0105 | 0 | 0.01 | [6 empty] | 0.604 |  | 0.95217 | 0.602 | 0.002 | -1.0065
| 01.11.17 | 24 |  | 88.044 | 88.8857 | -0.84 | 72.492 | 51.2413 | 21.2507 | 7.7024 | 3.6628 | 1.8354 |  |  |  | 0.00025 | 0.00125 | 0 | [6 empty] | 1.8354 |  | 3.7036 | 1.828 | 0.0074237 | -0.94503
| 02.11.17 | 24 |  | 79.4416 | 80.2429 | -0.8 | 75.3523 | 52.0612 | 23.291 | 7.2312 | 3.8056 | 1.8147 |  |  |  | 0.00175 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.8147 |  | 3.3435 | 1.809 | 0.0057275 | -0.99697
| 03.11.17 | 24 |  | 76.0655 | 76.8696 | -0.8 | 76.9961 | 52.5156 | 24.4805 | 7.2916 | 3.8543 | 1.826 |  |  |  | 0.00025 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.826 |  | 3.2029 | 1.82 | 0.0059895 | -1.0407
| 04.11.17 | 24 |  | 61.1795 | 61.8627 | -0.68 | 77.8485 | 50.7031 | 27.1454 | 7.4487 | 3.7861 | 1.6313 |  |  |  | 0.00025 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6313 |  | 2.5776 | 1.626 | 0.0053099 | -1.0992
| 05.11.17 | 24 |  | 47.1178 | 47.6481 | -0.53 | 75.5626 | 46.7443 | 28.8183 | 7.5008 | 3.6944 | 1.337 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.337 |  | 1.9853 | 1.333 | 0.0039777 | -1.1123
| 06.11.17 | 24 |  | 50.9135 | 51.4476 | -0.53 | 71.2398 | 46.0859 | 25.1539 | 7.3926 | 3.7524 | 1.2598 |  |  |  | 0.024 | 0.02275 | 0 | [6 empty] | 1.2598 |  | 2.1437 | 1.256 | 0.003845 | -1.0302
| 07.11.17 | 24 |  | 58.5427 | 59.1332 | -0.59 | 69.2824 | 46.9221 | 22.3603 | 7.2715 | 3.8044 | 1.2854 |  |  |  | 0.00025 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.2854 |  | 2.4639 | 1.281 | 0.0044122 | -0.99775
| 08.11.17 | 24 |  | 71.6289 | 72.3237 | -0.69 | 68.6883 | 48.4214 | 20.2668 | 7.088 | 3.8336 | 1.4228 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4228 |  | 3.0135 | 1.418 | 0.0047788 | -0.95404
| 09.11.17 | 24 |  | 69.7448 | 70.441 | -0.7 | 70.4397 | 48.9069 | 21.5328 | 7.249 | 3.8451 | 1.4727 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4727 |  | 2.935 | 1.468 | 0.0046865 | -0.99374
| 10.11.17 | 24 |  | 70.1626 | 70.8539 | -0.69 | 69.9777 | 48.9993 | 20.9785 | 7.3306 | 3.8816 | 1.443 |  |  |  | 0.00075 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.443 |  | 2.9522 | 1.438 | 0.0050271 | -0.97384
| 11.11.17 | 24 |  | 70.3999 | 71.0807 | -0.68 | 69.7153 | 49.0174 | 20.698 | 7.2869 | 3.8719 | 1.4287 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.4287 |  | 2.9617 | 1.424 | 0.0047008 | -0.95666
| 12.11.17 | 24 |  | 74.1376 | 74.824 | -0.69 | 67.9371 | 48.7275 | 19.2096 | 7.1274 | 3.8984 | 1.3955 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.3955 |  | 3.1177 | 1.391 | 0.0045271 | -0.92216
| 13.11.17 | 24 |  | 73.96 | 74.66 | -0.7 | 68.8 | 49.2 | 19.6 | 7.2 | 3.9 | 1.423 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.423 |  | 3.1108 | 1.415 | 0.008 | -0.93758
| 14.11.17 | 24 |  | 72.94 | 73.64 | -0.7 | 68.7 | 49 | 19.7 | 7.2 | 3.9 | 1.411 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.411 |  | 3.0683 | 1.403 | 0.008 | -0.95057
| 15.11.17 | 24 |  | 73.89 | 74.6 | -0.71 | 68.4 | 48.8 | 19.6 | 7.1 | 3.9 | 1.416 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.416 |  | 3.1083 | 1.414 | 0.002 | -0.95174
| 16.11.17 | 24 |  | 72.42 | 73.13 | -0.71 | 68.5 | 48.9 | 19.6 | 7.2 | 3.9 | 1.392 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.392 |  | 3.0471 | 1.385 | 0.007 | -0.97087
| 17.11.17 | 24 |  | 75.72 | 76.45 | -0.73 | 68.4 | 49.1 | 19.3 | 7.2 | 4 | 1.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.43 |  | 3.1854 | 1.426 | 0.004 | -0.95487
| 18.11.17 | 24 |  | 71.74 | 72.44 | -0.7 | 69.8 | 49.4 | 20.4 | 7.3 | 3.9 | 1.434 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.434 |  | 3.0183 | 1.429 | 0.005 | -0.96632
| 19.11.17 | 24 |  | 70.72 | 71.41 | -0.69 | 70.2 | 49.4 | 20.8 | 7.2 | 3.9 | 1.437 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.437 |  | 2.9754 | 1.437 | 0 | -0.96625
| 20.11.17 | 24 |  | 71.31 | 72.01 | -0.7 | 70.1 | 49.3 | 20.8 | 7.1 | 4 | 1.458 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.458 |  | 3.0004 | 1.449 | 0.009 | -0.97209
| 21.11.17 | 24 |  | 66.78 | 67.46 | -0.68 | 74 | 50.3 | 23.7 | 7.2 | 3.9 | 1.552 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.552 |  | 2.8108 | 1.548 | 0.004 | -1.008
| 22.11.17 | 24 |  | 66.11 | 66.79 | -0.68 | 74.9 | 50.5 | 24.4 | 7.2 | 3.9 | 1.585 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.585 |  | 2.7829 | 1.579 | 0.006 | -1.0181
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Среднее | 24 |  | 68.459 | 69.1235 | -0.66355 | 72.0033 | 49.5656 | 22.4377 | 7.2542 | 3.8767 | 1.489 | - | - | - | 0.027363 | 0.014694 | 0.012258 | - | - | - | - | - | - | 1.489
| Итого | 744 |  | 2122.2304 | 2142.8292 | -20.57 | [5 empty] | 46.1596 | 0 | 0 | 0 | 0.84825 | 0.4555 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 46.1596
31
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qотоп (Гкал) |  |  | Траб, ч
|  |  |  | 22.10.17 23:48 |  | 17587.5882 |  | 17701.578 | [5 empty] | 33.5393 |  | 16.938 |  | 345.0211 |  |  | 8118.1138
|  |  |  | 23.11.17 01:20 |  | 19724.452 |  | 19859.1554 | [5 empty] | 34.387 |  | 17.3935 |  | 391.2057 |  |  | 8863.179
| Период расчета по среднему: |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  | Ответственный за учет |  |  |  | печать потребителя |  |  | штамп энергосбыта
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [9 empty] | Гкал; |  |  |  | тепловой энергии (от абонента)
| Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему | [9 empty] | куб.м;
| Период расчета по нормативу (договору): |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  |  |  | / Кузнецов А.С. /
Период превышения t2:
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды | [5 empty] | 0 | С | 0 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 46.1596 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 0 |  | куб.м.
Акт о теплопотреблении за ноябрь 2017
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» ______________________ и представитель абонента ЗАО "47 ТРЕСТ" (по доверенности ________________________________________) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Тамбовская, 7 лит. Б, составили настоящий акт в том, что за с 23.10.2017 по 22.11.2017 по договору теплоснабжения № 2961.34.045.2 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
Гкал
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [5 empty] | = | 0 |  |  | Гкал
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [15 empty] | 46.1596 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [15 empty] | 0 |  | куб.м
| Представитель абонента | [15 empty] | / Кузнецов А.С. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / /

## 12-17
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за декабрь 2017
| Абонент:ЗАО "47 ТРЕСТ", Договор: 2961.34.045.2, Телефон: | [22 empty] | Узел учета Отопление: |  | СИ-1
| Адрес: Тамбовская, 7 лит. Б Строит. адрес: | [22 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: | [22 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [15 empty] | Схема подключения: Двухтрубная закрытая независимая | , ГВС через теплообменники | [5 empty] | график:
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_20-57311-ч(с)-1217.txt | [7 empty] | Режим(схема): 0;9 | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: 18.01.2020 |  |  | Тхв= 0 С
Вычислитель: СПТ-943.20 № 57311
|  |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  | Термопреоб.: |  |  |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| Обратн.тр.(М2): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| тр-д. ГВС(М3): |  |  | -
| тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | -
| тр.подпитки(V5): |  |  | Питерфлоу РС 20
| тр.подпитки (сбр.) (V6): |  |  | Питерфлоу РС 20
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-1 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.2071 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1647
СИ-1 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
СИ-1 | Договорные расходы, т/сут: Gот=66.24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
| Фактическое потребление за отчетный период: с 23.11.2017 по 22.12.2017 | [21 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [8 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qобщ.от+гвс |  | Пр. нагр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |  | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | Погр. (%)
| 23.11.17 | 24 |  | 65.6841 | 66.3428 | -0.65871 | 74.4265 | 50.2424 | 24.1841 | 7.0795 | 3.9621 | 1.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.56 |  | 2.7643 | 1.555 | 0.0049978 | -0.99288
| 24.11.17 | 24 |  | 67.2645 | 67.9352 | -0.67074 | 74.6795 | 50.5221 | 24.1574 | 7.1741 | 3.9479 | 1.5959 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5959 |  | 2.8306 | 1.591 | 0.0049182 | -0.98732
| 25.11.17 | 24 |  | 67.6905 | 68.3567 | -0.66612 | 75.502 | 51.1135 | 24.3885 | 7.2858 | 3.9403 | 1.622 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.622 |  | 2.8482 | 1.617 | 0.0049579 | -0.97448
| 26.11.17 | 24 |  | 66.6347 | 67.279 | -0.64428 | 76.3239 | 51.7319 | 24.592 | 7.3001 | 3.9143 | 1.6106 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6106 |  | 2.8033 | 1.605 | 0.0055578 | -0.95762
| 27.11.17 | 24 |  | 67.8336 | 68.4664 | -0.63277 | 74.5264 | 50.9698 | 23.5566 | 7.2315 | 3.932 | 1.5707 |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5707 |  | 2.8528 | 1.566 | 0.0046879 | -0.92421
| 28.11.17 | 24 | * | 30.311 | 30.582 | -0.271 | 72.9 | 50.4506 | 22.4494 | 7.257 | 3.9193 | 0.668 |  |  |  | 0.00825 | 0.007 | 0 | [6 empty] | 0.668 |  | 1.2743 | 0.667 | 0.001 | -0.88614
| 29.11.17 | 24 |  | 31.9485 | 32.2443 | -0.29573 | 73.9227 | 49.2291 | 24.6935 | 7.144 | 3.6682 | 0.77679 |  |  |  | 0.01125 | 0.00725 | 0 | [6 empty] | 0.77679 |  | 1.3435 | 0.774 | 0.0027917 | -0.91716
| 30.11.17 | 24 |  | 71.5748 | 72.2502 | -0.67544 | 73.672 | 50.0764 | 23.5957 | 7.1667 | 3.7203 | 1.6604 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6604 |  | 3.0104 | 1.655 | 0.0054356 | -0.93486
| 01.12.17 | 24 |  | 71.0385 | 71.7153 | -0.67683 | 72.9447 | 49.9389 | 23.0058 | 7.1132 | 3.7575 | 1.6057 |  |  |  | 0.02125 | 0.01925 | 0 | [6 empty] | 1.6057 |  | 2.9881 | 1.6 | 0.0056715 | -0.94377
| 02.12.17 | 24 |  | 71.1713 | 71.8592 | -0.68788 | 73.4463 | 50.326 | 23.1203 | 7.0802 | 3.745 | 1.6161 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6161 |  | 2.9941 | 1.611 | 0.0051027 | -0.95726
| 03.12.17 | 24 |  | 70.9073 | 71.5946 | -0.68727 | 73.6106 | 50.4727 | 23.1379 | 7.1096 | 3.7471 | 1.6112 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6112 |  | 2.9831 | 1.606 | 0.0052103 | -0.95995
| 04.12.17 | 24 |  | 69.6959 | 70.3719 | -0.67606 | 74.8519 | 50.961 | 23.8909 | 7.1286 | 3.759 | 1.6359 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6359 |  | 2.9322 | 1.631 | 0.0049345 | -0.9607
| 05.12.17 | 24 |  | 67.8534 | 68.5262 | -0.67282 | 78.1296 | 52.2942 | 25.8354 | 7.1597 | 3.7414 | 1.7234 |  |  |  | 0.0035 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.7234 |  | 2.8553 | 1.718 | 0.00538 | -0.98184
| 06.12.17 | 24 |  | 66.8774 | 67.5664 | -0.68897 | 80.7341 | 53.6542 | 27.0799 | 7.161 | 3.7132 | 1.7799 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.7799 |  | 2.8153 | 1.774 | 0.0059028 | -1.0197
| 07.12.17 | 24 |  | 65.7754 | 66.4926 | -0.71715 | 81.3284 | 52.9315 | 28.3969 | 7.2654 | 3.7299 | 1.8358 |  |  |  | 0.302 | 0.02025 | 0.28 | [6 empty] | 1.8358 |  | 2.7705 | 1.83 | 0.0057723 | -1.0785
| 08.12.17 | 24 |  | 69.2763 | 69.772 | -0.49574 | 80.7633 | 52.5464 | 28.2169 | 7.3517 | 3.7538 | 1.9349 |  |  |  | 0.0575 | 0 | 0.06 | [6 empty] | 1.9349 |  | 2.9072 | 1.929 | 0.0059219 | -0.71052
| 09.12.17 | 24 |  | 55.3281 | 55.7047 | -0.37656 | 80.5061 | 49.5913 | 30.9149 | 7.2945 | 3.7315 | 1.6967 |  |  |  | 0.09875 | 0 | 0.1 | [6 empty] | 1.6967 |  | 2.321 | 1.692 | 0.0046521 | -0.676
| 10.12.17 | 24 |  | 57.0912 | 57.4903 | -0.39909 | 78.4387 | 48.9415 | 29.4972 | 7.2783 | 3.7513 | 1.6692 |  |  |  | 0.104 | 0 | 0.1 | [6 empty] | 1.6692 |  | 2.3954 | 1.665 | 0.0042492 | -0.69419
| 11.12.17 | 24 |  | 58.33 | 58.75 | -0.42 | 79.1 | 49.4 | 29.7 | 7.3 | 3.8 | 1.716 |  |  |  | 0.11 | 0 | 0.11 | [6 empty] | 1.716 |  | 2.4479 | 1.712 | 0.004 | -0.71489
| 12.12.17 | 24 |  | 64.18 | 64.69 | -0.51 | 79.8 | 50.9 | 28.9 | 7.3 | 3.8 | 1.837 |  |  |  | 0.08 | 0 | 0.08 | [6 empty] | 1.837 |  | 2.6954 | 1.829 | 0.008 | -0.78838
| 13.12.17 | 24 | * | 53.43 | 53.95 | -0.52 | 78.9 | 48.5 | 30.4 | 7.4 | 3.8 | 1.603 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.603 |  | 2.2479 | 1.599 | 0.004 | -0.96386
| 14.12.17 | 24 |  | 57.54 | 58.1 | -0.56 | 79.3 | 49.1 | 30.2 | 7.4 | 3.8 | 1.714 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.714 |  | 2.4208 | 1.71 | 0.004 | -0.96386
| 15.12.17 | 24 |  | 57.26 | 57.83 | -0.57 | 79.1 | 49 | 30.1 | 7.4 | 3.8 | 1.703 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.703 |  | 2.4096 | 1.696 | 0.007 | -0.98565
| 16.12.17 | 24 |  | 62.83 | 63.45 | -0.62 | 78.5 | 49.9 | 28.6 | 7.3 | 3.8 | 1.767 |  |  |  | 0.24 | 0.23 | 0.01 | [6 empty] | 1.767 |  | 2.6438 | 1.766 | 0.001 | -0.97715
| 17.12.17 | 24 |  | 66.18 | 66.84 | -0.65 | 77.8 | 50.3 | 27.5 | 7.4 | 3.8 | 1.796 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.796 |  | 2.785 | 1.787 | 0.009 | -0.97247
| 18.12.17 | 24 |  | 64.54 | 65.19 | -0.65 | 78.1 | 50.5 | 27.6 | 7.3 | 3.8 | 1.749 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.749 |  | 2.7163 | 1.748 | 0.001 | -0.99709
| 19.12.17 | 24 |  | 63.93 | 64.58 | -0.65 | 79.1 | 50.8 | 28.3 | 7.4 | 3.8 | 1.779 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0 | [6 empty] | 1.779 |  | 2.6908 | 1.776 | 0.003 | -1.0065
| 20.12.17 | 24 |  | 63.21 | 63.85 | -0.64 | 79.6 | 50.6 | 29 | 7.3 | 3.8 | 1.809 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.809 |  | 2.6604 | 1.801 | 0.008 | -1.0023
| 21.12.17 | 24 |  | 62.44 | 63.08 | -0.64 | 81.9 | 51.3 | 30.6 | 7.2 | 3.8 | 1.887 |  |  |  | 0.69 | 0.67 | 0.02 | [6 empty] | 1.887 |  | 2.6283 | 1.878 | 0.009 | -1.0146
| 22.12.17 | 24 |  | 62.19 | 62.85 | -0.65 | 81.8 | 51.4 | 30.4 | 7.4 | 3.8 | 1.862 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | [6 empty] | 1.862 |  | 2.6187 | 1.857 | 0.005 | -1.0342
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Среднее | 24 |  | 62.3339 | 62.9237 | -0.58911 | 77.4569 | 50.5898 | 26.8671 | 7.256 | 3.8011 | 1.6465 | - | - | - | 0.0589 | 0.032792 | 0.025667 | - | - | - | - | - | - | 1.6465
| Итого | 720 |  | 1870.0164 | 1887.7096 | -17.6732 | [5 empty] | 49.3951 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 0.98375 | 0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49.3951
30
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qотоп (Гкал) |  |  | Траб, ч
|  |  |  | 23.11.17 01:20 |  | 19724.452 |  | 19859.1554 | [5 empty] | 34.387 |  | 17.3935 |  | 391.2057 |  |  | 8863.179
|  |  |  | 23.12.17 01:14 |  | 21593.4962 |  | 21745.8651 | [5 empty] | 36.164 |  | 18.385 |  | 440.6192 |  |  | 9582.317
| Период расчета по среднему: |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  | Ответственный за учет |  |  |  | печать потребителя |  |  | штамп энергосбыта
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [9 empty] | Гкал; |  |  |  | тепловой энергии (от абонента)
| Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему | [9 empty] | куб.м;
| Период расчета по нормативу (договору): |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  |  |  | / Кузнецов А.С. /
Период превышения t2:
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды | [5 empty] | 0 | С | 0 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 49.3951 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 0 |  | куб.м.
Акт о теплопотреблении за декабрь 2017
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» ______________________ и представитель абонента ЗАО "47 ТРЕСТ" (по доверенности ________________________________________) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Тамбовская, 7 лит. Б, составили настоящий акт в том, что за с 23.11.2017 по 22.12.2017 по договору теплоснабжения № 2961.34.045.2 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
Гкал
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [5 empty] | = | 0 |  |  | Гкал
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [15 empty] | 49.3951 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [15 empty] | 0 |  | куб.м
| Представитель абонента | [15 empty] | / Кузнецов А.С. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / Кучаев Р.Р. /

## 01-18
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2018
| Абонент:ЗАО "47 ТРЕСТ", Договор: 2961.34.045.2, Телефон: | [22 empty] | Узел учета Отопление: |  | СИ-1
| Адрес: Тамбовская, 7 лит. Б Строит. адрес: | [22 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: ООО "СпецПроект Сервис" | [6 empty] | Телефон: 363-02-56 (57) | [15 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [15 empty] | Схема подключения: Двухтрубная закрытая независимая | , ГВС через теплообменники | [5 empty] | график:
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_1-57311-ч(с)-0118.txt | [7 empty] | Режим(схема): 0;9 | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: 18.01.2020 |  |  | Тхв= 0 С
Вычислитель: СПТ-943.1 № 57311
|  |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  | Термопреоб.: |  |  |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| Обратн.тр.(М2): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| тр-д. ГВС(М3): |  |  | -
| тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | -
| тр.подпитки(V5): |  |  | Питерфлоу РС 20
| тр.подпитки (сбр.) (V6): |  |  | Питерфлоу РС 20
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-1 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.2071 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1647
СИ-1 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
СИ-1 | Договорные расходы, т/сут: Gот=66.24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
| Фактическое потребление за отчетный период: с 23.12.2017 по 22.01.2018 | [21 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [8 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qобщ.от+гвс |  | Пр. нагр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |  | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | Погр. (%)
| 23.12.17 | 24 |  | 57.8407 | 58.3178 | -0.47707 | 82.161 | 50.6248 | 31.5362 | 7.0894 | 3.7709 | 1.8049 |  |  |  | 0.13525 | 0 | 0.14 | [6 empty] | 1.8049 |  | 2.4299 | 1.7999 | 0.005018 | -0.81806
| 24.12.17 | 24 |  | 60.2938 | 60.9232 | -0.62943 | 81.9178 | 51.2813 | 30.6366 | 7.2922 | 3.8053 | 1.8203 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.8203 |  | 2.5385 | 1.8149 | 0.0053975 | -1.0331
| 25.12.17 | 24 |  | 60.2502 | 60.8857 | -0.63553 | 83.0563 | 51.7522 | 31.3041 | 7.4294 | 3.7994 | 1.8589 |  |  |  | 0.47675 | 0.46525 | 0.01 | [6 empty] | 1.8589 |  | 2.5369 | 1.8532 | 0.005687 | -1.0438
| 26.12.17 | 24 |  | 58.9888 | 59.6187 | -0.62986 | 80.876 | 51.0019 | 29.8741 | 7.3232 | 3.7964 | 1.7353 |  |  |  | 0.00025 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.7353 |  | 2.4841 | 1.7301 | 0.0052301 | -1.0565
| 27.12.17 | 24 |  | 61.9661 | 62.6033 | -0.63717 | 77.7738 | 50.2815 | 27.4923 | 7.3458 | 3.7937 | 1.6767 |  |  |  | 0.02675 | 0.024 | 0 | [6 empty] | 1.6767 |  | 2.6085 | 1.6716 | 0.005141 | -1.0178
| 28.12.17 | 24 |  | 62.9739 | 63.6236 | -0.64964 | 75.7955 | 49.6618 | 26.1337 | 7.3406 | 3.8149 | 1.6185 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6185 |  | 2.651 | 1.6135 | 0.0050025 | -1.0211
| 29.12.17 | 24 |  | 63.9266 | 64.5723 | -0.64572 | 74.7997 | 49.4471 | 25.3526 | 7.362 | 3.8136 | 1.5938 |  |  |  | 0.0355 | 0.034 | 0 | [6 empty] | 1.5938 |  | 2.6905 | 1.5888 | 0.0050125 | -1
| 30.12.17 | 24 |  | 62.9289 | 63.5578 | -0.62891 | 74.6855 | 49.4088 | 25.2767 | 7.3625 | 3.8162 | 1.5645 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5645 |  | 2.6482 | 1.5596 | 0.0049178 | -0.98952
| 31.12.17 | 24 |  | 64.1536 | 64.7877 | -0.63408 | 73.3288 | 48.8566 | 24.4721 | 7.2534 | 3.8378 | 1.5437 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5437 |  | 2.6995 | 1.539 | 0.0047329 | -0.9787
| 01.01.18 | 24 |  | 60.2603 | 60.855 | -0.59472 | 73.8227 | 48.2923 | 25.5305 | 6.6868 | 3.7786 | 1.5136 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5136 |  | 2.5356 | 1.5098 | 0.0038894 | -0.97727
| 02.01.18 | 24 |  | 61.4748 | 62.0882 | -0.6134 | 74.9477 | 49.079 | 25.8687 | 6.9297 | 3.7642 | 1.5645 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5645 |  | 2.587 | 1.5602 | 0.0043799 | -0.98794
| 03.01.18 | 24 |  | 64.1074 | 64.7489 | -0.64143 | 74.3777 | 49.2223 | 25.1554 | 7.1962 | 3.8134 | 1.5859 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5859 |  | 2.6979 | 1.5811 | 0.0047806 | -0.99064
| 04.01.18 | 24 |  | 63.9255 | 64.5656 | -0.64018 | 74.9066 | 49.661 | 25.2455 | 7.3907 | 3.8346 | 1.5871 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5871 |  | 2.6902 | 1.582 | 0.0050242 | -0.99152
| 05.01.18 | 24 |  | 64.4936 | 65.1423 | -0.64871 | 74.6061 | 49.5605 | 25.0456 | 7.3599 | 3.8143 | 1.5882 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5882 |  | 2.7143 | 1.5831 | 0.0050451 | -0.99584
| 06.01.18 | 24 |  | 64.1884 | 64.835 | -0.64656 | 73.7871 | 49.4757 | 24.3114 | 7.3423 | 3.8335 | 1.5334 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5334 |  | 2.7015 | 1.5285 | 0.0048998 | -0.99724
| 07.01.18 | 24 |  | 63.2484 | 63.8838 | -0.63537 | 73.6908 | 48.9872 | 24.7036 | 7.1858 | 3.8519 | 1.5359 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5359 |  | 2.6618 | 1.5313 | 0.0045978 | -0.99457
| 08.01.18 | 24 |  | 62.8504 | 63.4863 | -0.63585 | 74.3924 | 49.0086 | 25.3837 | 7.1801 | 3.8481 | 1.5688 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5688 |  | 2.6453 | 1.5642 | 0.0046169 | -1.0015
| 09.01.18 | 24 |  | 61.1029 | 61.7422 | -0.63928 | 78.5609 | 50.0752 | 28.4857 | 7.2332 | 3.8434 | 1.7135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.7135 |  | 2.5726 | 1.7085 | 0.0049642 | -1.0354
| 10.01.18 | 24 |  | 61.12 | 61.76 | -0.64 | 79.7 | 51.1 | 28.6 | 7.3 | 3.8 | 1.724 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.724 |  | 2.5733 | 1.7153 | 0.008672 | -1.0363
| 11.01.18 | 24 |  | 60.03 | 60.67 | -0.64 | 81 | 51.3 | 29.7 | 7.3 | 3.8 | 1.754 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.754 |  | 2.5279 | 1.7501 | 0.003941 | -1.0549
| 12.01.18 | 24 |  | 58.48 | 59.12 | -0.65 | 83.9 | 52.1 | 31.8 | 7.4 | 3.9 | 1.835 |  |  |  | 1.3 | 1.27 | 0.03 | [6 empty] | 1.835 |  | 2.4633 | 1.8263 | 0.00868 | -1.0995
| 13.01.18 | 24 |  | 59.08 | 59.76 | -0.68 | 87 | 53.3 | 33.7 | 7.2 | 3.8 | 1.961 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.961 |  | 2.49 | 1.9548 | 0.006248 | -1.1379
| 14.01.18 | 24 |  | 56.35 | 57.02 | -0.67 | 88.4 | 53.1 | 35.3 | 7.1 | 3.8 | 1.956 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.956 |  | 2.3758 | 1.9536 | 0.002422 | -1.175
| 15.01.18 | 24 |  | 62.04 | 62.77 | -0.73 | 89.2 | 55 | 34.2 | 7.3 | 3.8 | 2.088 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.088 |  | 2.6154 | 2.0816 | 0.006382 | -1.163
| 16.01.18 | 24 |  | 63.42 | 64.15 | -0.73 | 91 | 56.3 | 34.7 | 7.3 | 3.9 | 2.165 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.165 |  | 2.6729 | 2.1596 | 0.005425 | -1.138
| 17.01.18 | 24 |  | 63.35 | 64.08 | -0.73 | 91.7 | 56.8 | 34.9 | 7.3 | 3.9 | 2.174 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.174 |  | 2.67 | 2.1695 | 0.004549 | -1.1392
| 18.01.18 | 24 |  | 60.4 | 61.1 | -0.7 | 91.7 | 56.5 | 35.2 | 7.4 | 3.9 | 2.094 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.094 |  | 2.5458 | 2.0865 | 0.00747 | -1.1457
| 19.01.18 | 24 |  | 52.62 | 53.24 | -0.62 | 91.7 | 54.1 | 37.6 | 7.4 | 3.8 | 1.951 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.951 |  | 2.2183 | 1.945 | 0.00603 | -1.1645
| 20.01.18 | 24 |  | 53.01 | 53.63 | -0.62 | 90.9 | 53.7 | 37.2 | 7.4 | 3.8 | 1.947 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.947 |  | 2.2346 | 1.9387 | 0.008322 | -1.1561
| 21.01.18 | 24 |  | 60.21 | 60.89 | -0.68 | 91.1 | 56 | 35.1 | 7.2 | 3.9 | 2.081 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.081 |  | 2.5371 | 2.0753 | 0.005709 | -1.1168
| 22.01.18 | 24 | 7 | 61.65 | 62.35 | -0.7 | 92 | 56.7 | 35.3 | 7.2 | 3.9 | 2.146 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0.01 | [6 empty] | 2.146 |  | 2.5979 | 2.1366 | 0.009445 | -1.1227
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 60.9914 | 61.638 | -0.64687 | 81.5092 | 51.667 | 29.8422 | 7.2614 | 3.8268 | 1.7833 | - | - | - | 0.064016 | 0.057847 | 0.006129 | - | - | - | - | - | - | 1.7833
| Итого | 744 |  | 1890.7344 | 1910.7773 | -20.0529 | [5 empty] | 55.2836 | 0 | 0 | 0 | 1.9845 | 1.7933 | 0.19 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 55.2836
31
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qотоп (Гкал) |  |  | Траб, ч
|  |  |  | 23.12.17 01:14 |  | 21593.4962 |  | 21745.8651 | [5 empty] | 36.164 |  | 18.385 |  | 440.6192 |  |  | 9582.317
|  |  |  | 23.01.18 05:11 |  | 23494.8265 |  | 23667.376 | [5 empty] | 38.1398 |  | 20.1793 |  | 496.3075 |  |  | 10330.269
| Период расчета по среднему: |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  | Ответственный за учет |  |  |  | печать потребителя |  |  | штамп энергосбыта
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [9 empty] | Гкал; |  |  |  | тепловой энергии (от абонента)
| Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему | [9 empty] | куб.м;
| Период расчета по нормативу (договору): |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  |  |  | / Кузнецов А.С. /
Период превышения t2:
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды | [5 empty] | 0 | С | 0 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 55.2836 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 0 |  | куб.м.
Акт о теплопотреблении за январь 2018
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» ______________________ и представитель абонента ЗАО "47 ТРЕСТ" (по доверенности ________________________________________) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Тамбовская, 7 лит. Б, составили настоящий акт в том, что за с 23.12.2017 по 22.01.2018 по договору теплоснабжения № 2961.34.045.2 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
Гкал
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [5 empty] | = | 0 |  |  | Гкал
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [15 empty] | 55.2836 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [15 empty] | 0 |  | куб.м
| Представитель абонента | [15 empty] | / Кузнецов А.С. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / Кучаев Р.Р. /

## 02-18
Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2018
| Абонент:ЗАО "47 ТРЕСТ", Договор: 2961.34.045.2, Телефон: | [22 empty] | Узел учета Отопление: |  | СИ-1
| Адрес: Тамбовская, 7 лит. Б Строит. адрес: | [22 empty] | Код УУТЭ:
| Обслуживающая организация: ООО "СпецПроект Сервис" | [6 empty] | Телефон: 363-02-56 (57) | [15 empty] | Рассматривать совместно с УУТЭ:
| Источник: | [15 empty] | Схема подключения: Двухтрубная закрытая независимая | , ГВС через теплообменники | [5 empty] | график:
| Установленные приборы: | [5 empty] | Часовые (суточные) архивы в файле:СПТ943_1-57311-ч(с)-0218.txt | [7 empty] | Режим(схема): 0;9 | [5 empty] | Приборы УУТЭ поверены до: 18.01.2020 |  |  | Тхв= 0 С
Вычислитель: СПТ-943.1 № 57311
|  |  |  | расходомер: |  |  |  | Gmin |  |  | Gmax |  |  | Термопреоб.: |  |  |  | Преобр.давления:
| Подающ.тр.(М1): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| Обратн.тр.(М2): |  |  | Питерфлоу РС -32 32 | [9 empty] | КТПТР-05 |  |  |  | СДВ-И
| тр-д. ГВС(М3): |  |  | -
| тр.цирк.ГВС(М4): |  |  | -
| тр.подпитки(V5): |  |  | Питерфлоу РС 20
| тр.подпитки (сбр.) (V6): |  |  | Питерфлоу РС 20
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)
СИ-1 | Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот=0.2071 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1647
СИ-1 | Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
СИ-1 | Договорные расходы, т/сут: Gот=66.24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
| Фактическое потребление за отчетный период: с 23.01.2018 по 22.02.2018 | [21 empty] | Контрольные данные |  | Общее теплопотребление
|  |  |  | Учет отопление (ТВ-1) | [8 empty] | Учет ГВС (ТВ-2)
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Qобщ.от+гвс |  | Пр. нагр.
|  | час |  | т | т | т | C | С | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |  | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | Погр. (%)
| 23.01.18 | 24 |  | 61.4667 | 62.1721 | -0.70544 | 93.6205 | 57.0439 | 36.5766 | 7.1701 | 3.8828 | 2.2153 |  |  |  | 0.00425 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.2153 |  | 2.5905 | 2.208 | 0.0073153 | -1.1347
| 24.01.18 | 24 |  | 62.8283 | 63.5455 | -0.71717 | 92.4652 | 57.2609 | 35.2043 | 7.2392 | 3.7812 | 2.1782 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.1782 |  | 2.6477 | 2.1708 | 0.0074367 | -1.1286
| 25.01.18 | 24 |  | 54.737 | 55.364 | -0.62698 | 89.3918 | 53.7686 | 35.6232 | 7.3184 | 3.8246 | 1.9221 |  |  |  | 0.11 | 0.10525 | 0 | [6 empty] | 1.9221 |  | 2.3068 | 1.9162 | 0.0059207 | -1.1325
| 26.01.18 | 24 |  | 40.8247 | 41.3254 | -0.50068 | 86.5922 | 47.7504 | 38.8419 | 7.2479 | 3.7703 | 1.5658 |  |  |  | 0.001 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5658 |  | 1.7219 | 1.5618 | 0.0040273 | -1.2115
| 27.01.18 | 24 |  | 43.0998 | 43.6133 | -0.51357 | 84.6474 | 47.7581 | 36.8892 | 7.4077 | 3.7817 | 1.5695 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.5695 |  | 1.8172 | 1.5654 | 0.0041542 | -1.1776
| 28.01.18 | 24 |  | 45.2138 | 45.7484 | -0.53465 | 84.3508 | 48.2998 | 36.051 | 7.4118 | 3.7969 | 1.6085 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6085 |  | 1.9062 | 1.6042 | 0.0043304 | -1.1687
| 29.01.18 | 24 |  | 50.0368 | 50.6121 | -0.57534 | 84.288 | 50.1798 | 34.1082 | 7.3376 | 3.8107 | 1.6825 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.6825 |  | 2.1088 | 1.6778 | 0.0047387 | -1.1368
| 30.01.18 | 24 |  | 59.2384 | 59.886 | -0.6476 | 85.6328 | 53.2739 | 32.3588 | 7.2595 | 3.8856 | 1.8881 |  |  |  | 0.00225 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.8881 |  | 2.4953 | 1.8824 | 0.0056968 | -1.0814
| 31.01.18 | 24 |  | 59.0546 | 59.7134 | -0.65884 | 89.2116 | 54.5928 | 34.6188 | 7.2581 | 3.9113 | 2.0147 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0147 |  | 2.4881 | 2.0084 | 0.0062354 | -1.1033
| 01.02.18 | 24 |  | 59.4794 | 60.1635 | -0.68404 | 91.8673 | 55.5765 | 36.2909 | 7.2835 | 3.8604 | 2.1274 |  |  |  | 0.0025 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.1274 |  | 2.5068 | 2.1205 | 0.0068625 | -1.137
| 02.02.18 | 24 |  | 51.896 | 52.5222 | -0.62616 | 94.0318 | 54.6873 | 39.3445 | 7.4786 | 3.8003 | 2.0142 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0142 |  | 2.1884 | 2.0076 | 0.0066151 | -1.1922
| 03.02.18 | 24 |  | 51.1923 | 51.8054 | -0.61311 | 92.4661 | 53.5551 | 38.9109 | 7.444 | 3.8642 | 1.9653 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.9653 |  | 2.1586 | 1.9591 | 0.0061476 | -1.1835
| 04.02.18 | 24 |  | 57.5822 | 58.251 | -0.66883 | 93.5852 | 55.9213 | 37.6639 | 7.3345 | 3.8625 | 2.1384 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.1384 |  | 2.4271 | 2.1314 | 0.0070463 | -1.1482
| 05.02.18 | 24 |  | 57.2223 | 57.8851 | -0.66281 | 92.9555 | 55.9686 | 36.9869 | 7.4113 | 3.8795 | 2.0863 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.0863 |  | 2.4119 | 2.0794 | 0.0069261 | -1.145
| 06.02.18 | 24 |  | 56.9985 | 57.6496 | -0.65105 | 93.5144 | 56.0562 | 37.4583 | 7.3536 | 3.8914 | 2.1055 |  |  |  | 0.01275 | 0 | 0.01 | [6 empty] | 2.1055 |  | 2.4021 | 2.0986 | 0.0069273 | -1.1293
| 07.02.18 | 24 |  | 56.3314 | 56.5943 | -0.26288 | 93.6116 | 56.3505 | 37.2611 | 7.3629 | 3.8976 | 2.0911 |  |  |  | 0.646 | 0.2395 | 0.41 | [6 empty] | 2.0911 |  | 2.3581 | 2.0842 | 0.0069246 | -0.4645
| 08.02.18 | 24 |  | 56.6916 | 56.814 | -0.12239 | 93.7911 | 57.1345 | 36.6565 | 7.3719 | 3.789 | 2.0783 |  |  |  | 0.5425 | 0 | 0.54 | [6 empty] | 2.0783 |  | 2.3673 | 2.0711 | 0.0071493 | -0.21542
| 09.02.18 | 24 |  | 52.67 | 53.29 | -0.62 | 92.4 | 55.2 | 37.2 | 7.4 | 3.8 | 1.928 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.928 |  | 2.2204 | 1.9251 | 0.0029 | -1.1634
| 10.02.18 | 24 |  | 50.72 | 51.33 | -0.61 | 91.3 | 54 | 37.3 | 7.4 | 3.9 | 1.866 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0 | [6 empty] | 1.866 |  | 2.1387 | 1.8589 | 0.007084 | -1.1884
| 11.02.18 | 24 |  | 50.85 | 51.46 | -0.61 | 91.2 | 54.4 | 36.8 | 7.5 | 3.9 | 1.849 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.849 |  | 2.1442 | 1.8381 | 0.010904 | -1.1854
| 12.02.18 | 24 | 16 | 49.66 | 49.64 | 0.02 | 90.6 | 53.7 | 36.9 | 7.2 | 3.8 | 1.837 |  |  |  | 0.92 | 0.29 | 0.63 | [6 empty] | 1.837 |  | 2.0683 | 1.8335 | 0.003472 | 0.04029
| 13.02.18 | 24 |  | 50.6 | 51.2 | -0.6 | 88.4 | 53.4 | 35 | 7.3 | 3.8 | 1.746 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.746 |  | 2.1333 | 1.739 | 0.00704 | -1.1719
| 14.02.18 | 24 |  | 50.84 | 51.43 | -0.59 | 88.7 | 53.6 | 35.1 | 7.4 | 3.9 | 1.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.76 |  | 2.1429 | 1.7529 | 0.00714 | -1.1472
| 15.02.18 | 24 |  | 50.46 | 51.05 | -0.58 | 87.9 | 52.7 | 35.2 | 7.3 | 3.9 | 1.753 |  |  |  | 0.08 | 0.07 | 0 | [6 empty] | 1.753 |  | 2.1271 | 1.7451 | 0.007901 | -1.1361
| 16.02.18 | 24 |  | 50.27 | 50.85 | -0.58 | 88.4 | 52.9 | 35.5 | 7.3 | 3.9 | 1.758 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.758 |  | 2.1187 | 1.7539 | 0.004097 | -1.1406
| 17.02.18 | 24 |  | 51.3 | 51.88 | -0.58 | 88.6 | 53.3 | 35.3 | 7.4 | 3.9 | 1.788 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.788 |  | 2.1617 | 1.78 | 0.008024 | -1.118
| 18.02.18 | 24 |  | 51.11 | 51.68 | -0.58 | 88 | 53.1 | 34.9 | 7.4 | 3.9 | 1.761 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.761 |  | 2.1533 | 1.7535 | 0.007528 | -1.1223
| 19.02.18 | 24 |  | 51.25 | 51.82 | -0.58 | 88.7 | 53.4 | 35.3 | 7.4 | 3.9 | 1.784 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0 | [6 empty] | 1.784 |  | 2.1592 | 1.7787 | 0.005313 | -1.1193
| 20.02.18 | 24 |  | 50.89 | 51.47 | -0.58 | 90.1 | 53.5 | 36.6 | 7.4 | 3.9 | 1.835 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1.835 |  | 2.1446 | 1.8315 | 0.003456 | -1.1269
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[9 empty] | - | [17 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Среднее | 24 |  | 52.9143 | 53.4747 | -0.56074 | 90.0111 | 53.7372 | 36.274 | 7.348 | 3.8548 | 1.8937 | - | - | - | 0.083147 | 0.027405 | 0.054828 | - | - | - | - | - | - | 1.8937
| Итого | 696 |  | 1534.5139 | 1550.7654 | -16.2615 | [5 empty] | 54.9162 | 0 | 0 | 0 | 2.4113 | 0.79475 | 1.59 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 54.9162
29
| Показания счетчиков на момент снятия данных: |  |  | Дата, время |  | М1(т) |  | М2(т) |  | М3(т) |  | М4(т) |  | V3(м3) |  | V4(м3) |  | Qотоп (Гкал) |  |  | Траб, ч
|  |  |  | 23.01.18 05:11 |  | 23494.8265 |  | 23667.376 | [5 empty] | 38.1398 |  | 20.1793 |  | 496.3075 |  |  | 10330.269
|  |  |  | 21.02.18 05:01 |  | 25026.0037 |  | 25214.7889 | [5 empty] | 40.5458 |  | 20.9673 |  | 551.1139 |  |  | 11026.104
| Период расчета по среднему: |  |  |  |  | с | 2018-02-21 |  | по | 2018-02-22 |  | 2 | суток |  | Ответственный за учет |  |  |  | печать потребителя |  |  | штамп энергосбыта
| Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: | [7 empty] | 3.7873 |  | Гкал; |  |  |  | тепловой энергии (от абонента)
| Объём теплоносителя, рассчитаннвй по среднему | [9 empty] | куб.м;
| Период расчета по нормативу (договору): |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |  | суток |  |  |  | / Кузнецов А.С. /
Период превышения t2:
| Период аварийных ситуаций: | [5 empty] | 0 | час | 0 |  | Гкал
| Корректировка на температуру холодной воды | [5 empty] | 0 | С | 0 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 58.7035 |  | Гкал;
| Итого по приборам учета: |  |  | с учетом корректировок |  |  |  |  | 0 |  | куб.м.
Акт о теплопотреблении за февраль 2018
Мы, нижеподписавшиеся, представитель энергоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» ______________________ и представитель абонента ЗАО "47 ТРЕСТ" (по доверенности ________________________________________) расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург Тамбовская, 7 лит. Б, составили настоящий акт в том, что за с 23.01.2018 по 22.02.2018 по договору теплоснабжения № 2961.34.045.2 от ____________ энергоснабжающая организация отпустила, а абонент принял тепловую энергию и теплоноситель в количестве:
Гкал
| Расчётное потребление за предыдущий отчётный период: | [8 empty] | с по | [5 empty] | = | 0 |  |  | Гкал
| Фактическое потребление за текущий отчетный период: | [15 empty] | 58.7035 |  | Гкал
| Объем потребленного теплоносителя за текущий отчетный период: | [15 empty] | 0 |  | куб.м
| Представитель абонента | [15 empty] | / Кузнецов А.С. /
| Представитель ГУП «ТЭК СПб» | [15 empty] | / Кучаев Р.Р. /