## 10-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.09.17 | по | 2017-10-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Оборонная, 22 ИТП1 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749-1 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 2;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 21133
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр-д. ГВС |  | ПРЭМ-50-С1 50 |  | 0.29 | 36
Обратн.тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =8.53 Gвент. (т/ч) = Gгвс=8.64 Gгвс (т/сут) = Gцир. (т/ч) =
Пр. нагр.
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики |  |  | Пр. Гики ГВС |  | Погр. (%) | отоп. (т/ч)
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%) | (ТВ2 СП6) | разница | (ТВ2 СП6) | (ТВ2 СП6)
23.09.17 |  | 24 | 240.767 | 69.3 | 7 | 209.088 | 46 | 4.6 | 23.3 | 31.679 | 101.383 | 69.3 | 0 | 69.41 | 53 | 0 | 16.3 | 31.973 | 3.248 | 7.079 | П | 99.192 | 68.497 | 30.695 | 5.858 | 7.067 | 0.012 | 3.244 | 0.004 | 0.47062 | 10.504 | -7.256 | -65.0492 | 8.712
24.09.17 |  | 24 | 229.528 | 67.8 | 7.1 | 193.361 | 45.1 | 4.6 | 22.7 | 36.167 | 105.458 | 67.7 | 0 | 69.07 | 52.7 | 0 | 15 | 36.388 | 3.41 | 6.854 | П | 103.274 | 68.174 | 35.1 | 5.2161 | 6.841 | 0.013 | 3.399 | 0.011 | 0.55182 | 10.584 | -7.174 | -69.9629 | 8.0567
25.09.17 |  | 24 | 223.683 | 67.7 | 7.1 | 192.574 | 45.2 | 4.6 | 22.5 | 31.109 | 100.865 | 67.6 | 0 | 69.71 | 52.4 | 0 | 15.2 | 31.155 | 3.08 | 6.445 | П | 98.782 | 68.814 | 29.968 | 5.1567 | 6.439 | 0.006 | 3.072 | 0.008 | 0.5925 | 10.284 | -7.204 | -70.8751 | 8.0239
26.09.17 |  | 24 | 219.312 | 68.1 | 7.1 | 189.925 | 45.2 | 4.6 | 22.9 | 29.387 | 98.36 | 68.1 | 0 | 68.69 | 52.4 | 0 | 15.7 | 29.67 | 3.007 | 6.36 | П | 96.304 | 67.807 | 28.497 | 5.0883 | 6.351 | 0.009 | 3.005 | 0.002 | 0.46861 | 10.111 | -7.104 | -70.9354 | 7.9135
27.09.17 |  | 24 | 217.157 | 67.4 | 6.9 | 184.001 | 44.5 | 4.7 | 22.9 | 33.156 | 98.808 | 67.4 | 0 | 65.67 | 51.8 | 0 | 15.6 | 33.138 | 3.165 | 6.461 | П | 96.783 | 64.845 | 31.938 | 4.9648 | 6.448 | 0.013 | 3.164 | 0.001 | 0.66195 | 9.882 | -6.717 | -69.8214 | 7.6667
28.09.17 |  | 24 | 212.024 | 68.3 | 6.8 | 180.701 | 44.6 | 4.7 | 23.7 | 31.323 | 95.29 | 68.2 | 0 | 63.82 | 52 | 0 | 16.2 | 31.47 | 3.094 | 6.436 | П | 93.292 | 63.013 | 30.279 | 4.9037 | 6.422 | 0.014 | 3.086 | 0.008 | 0.57775 | 9.639 | -6.545 | -69.1651 | 7.5292
29.09.17 |  | 24 | 225.525 | 66.9 | 6.9 | 193.363 | 44.6 | 4.6 | 22.3 | 32.162 | 100.018 | 66.9 | 0 | 67.81 | 51.8 | 0 | 15.1 | 32.208 | 3.091 | 6.469 | П | 97.995 | 66.959 | 31.036 | 5.2668 | 6.464 | 0.005 | 3.087 | 0.004 | 0.58232 | 10.024 | -6.933 | -68.675 | 8.0568
30.09.17 |  | 24 | 234.924 | 67.6 | 7.1 | 200.662 | 45.2 | 4.5 | 22.4 | 34.262 | 105.098 | 67.5 | 0 | 70.77 | 52.6 | 0 | 14.9 | 34.328 | 3.279 | 6.818 | П | 102.934 | 69.853 | 33.081 | 5.4504 | 6.811 | 0.007 | 3.274 | 0.005 | 0.58855 | 10.622 | -7.343 | -69.034 | 8.3609
01.10.17 |  | 24 | 228.931 | 67.8 | 6.9 | 196.425 | 44.8 | 4.5 | 23 | 32.506 | 101.01 | 67.7 | 0 | 68.47 | 52.1 | 0 | 15.6 | 32.54 | 3.182 | 6.715 | П | 98.919 | 67.599 | 31.32 | 5.3678 | 6.722 | -0.007 | 3.175 | 0.007 | 0.60379 | 10.219 | -7.037 | -68.2255 | 8.1844
02.10.17 |  | 24 | 226.402 | 67.7 | 6.7 | 194.248 | 44.5 | 4.5 | 23.2 | 32.154 | 97.688 | 67.6 | 0 | 65.5 | 51.7 | 0 | 15.9 | 32.188 | 3.132 | 6.685 | П | 95.671 | 64.681 | 30.99 | 5.3986 | 6.683 | 0.002 | 3.123 | 0.009 | 0.59923 | 9.811 | -6.679 | -65.9971 | 8.0937
03.10.17 |  | 24 | 222.155 | 66.6 | 6.2 | 191.609 | 43.4 | 4.6 | 23.2 | 30.546 | 87.738 | 66.6 | 0 | 57.46 | 49.4 | 0 | 17.2 | 30.278 | 2.921 | 6.49 | П | 85.977 | 56.8 | 29.177 | 5.617 | 6.48 | 0.01 | 2.92 | 0.001 | 0.71448 | 8.532 | -5.611 | -58.5729 | 7.9837
04.10.17 |  | 24 | 225.418 | 67.7 | 6.1 | 192.493 | 43.9 | 4.7 | 23.8 | 32.925 | 86.143 | 67.6 | 0 | 53.61 | 49.5 | 0 | 18.1 | 32.533 | 3.087 | 6.822 | П | 84.364 | 52.993 | 31.371 | 5.8125 | 6.81 | 0.012 | 3.08 | 0.007 | 0.8073 | 8.326 | -5.239 | -54.2524 | 8.0205
05.10.17 |  | 24 | 222.375 | 67.3 | 6.1 | 190.906 | 43.8 | 4.8 | 23.5 | 31.469 | 84.018 | 67.3 | 0 | 53.01 | 49.1 | 0 | 18.2 | 31.008 | 2.968 | 6.615 | П | 82.3 | 52.41 | 29.89 | 5.7707 | 6.604 | 0.011 | 2.965 | 0.003 | 0.82711 | 8.112 | -5.144 | -54.0795 | 7.9544
06.10.17 |  | 24 | 218.404 | 67.1 | 6.1 | 185.282 | 43.6 | 4.8 | 23.5 | 33.122 | 83.955 | 67 | 0 | 51.16 | 49.3 | 0 | 17.7 | 32.795 | 3.02 | 6.588 | П | 82.252 | 50.576 | 31.676 | 5.6128 | 6.577 | 0.011 | 3.017 | 0.003 | 0.78043 | 8.004 | -4.984 | -53.8131 | 7.7201
07.10.17 |  | 24 | 217.449 | 69.1 | 6.1 | 183.771 | 44.2 | 4.8 | 24.9 | 33.678 | 84.11 | 68.9 | 0 | 50.72 | 49.8 | 0 | 19.1 | 33.39 | 3.176 | 6.9 | П | 82.314 | 50.129 | 32.185 | 5.5684 | 6.903 | -0.003 | 3.175 | 0.001 | 0.81242 | 8.168 | -4.992 | -53.7435 | 7.6571
08.10.17 |  | 24 | 220.687 | 68.5 | 6 | 181.559 | 44 | 4.8 | 24.5 | 39.128 | 88.635 | 68.4 | 0 | 49.7 | 49.9 | 0 | 18.5 | 38.935 | 3.485 | 7.13 | П | 86.769 | 49.119 | 37.65 | 5.5183 | 7.128 | 0.002 | 3.484 | 0.001 | 0.81406 | 8.386 | -4.901 | -53.294 | 7.565
09.10.17 |  | 24 | 214.37 | 68.8 | 6 | 179.641 | 43.9 | 4.8 | 24.9 | 34.729 | 83.93 | 68.6 | 0 | 49.44 | 49.6 | 0 | 19 | 34.49 | 3.218 | 6.864 | П | 82.151 | 48.869 | 33.282 | 5.4488 | 6.862 | 0.002 | 3.212 | 0.006 | 0.8055 | 8.059 | -4.841 | -53.6019 | 7.485
10.10.17 |  | 24 | 224.858 | 68.5 | 6.2 | 189.906 | 44.5 | 4.8 | 24 | 34.952 | 87.118 | 68.4 | 0 | 52.53 | 50 | 0 | 18.4 | 34.588 | 3.237 | 6.951 | П | 85.284 | 51.912 | 33.372 | 5.7497 | 6.952 | -0.001 | 3.238 | -0.001 | 0.83199 | 8.429 | -5.192 | -53.8393 | 7.9127
11.10.17 |  | 24 | 249.397 | 68.3 | 6.4 | 215.718 | 45.8 | 4.6 | 22.5 | 33.679 | 93.05 | 68.3 | 0 | 59.63 | 51 | 0 | 17.3 | 33.42 | 3.217 | 7.154 | П | 91.096 | 58.902 | 32.194 | 6.534 | 7.154 | 0 | 3.218 | -0.001 | 0.6884 | 9.226 | -6.009 | -53.9218 | 8.9882
12.10.17 |  | 24 | 238.836 | 68.5 | 6.5 | 205.089 | 45.6 | 4.5 | 22.9 | 33.747 | 95.945 | 68.5 | 0 | 62.24 | 51.8 | 0 | 16.7 | 33.705 | 3.259 | 7.027 | П | 93.916 | 61.459 | 32.457 | 5.9846 | 7.008 | 0.019 | 3.25 | 0.009 | 0.629 | 9.617 | -6.358 | -59.305 | 8.5454
13.10.17 |  | 24 | 243.772 | 68.3 | 6.6 | 211.128 | 45.7 | 4.5 | 22.6 | 32.644 | 96.275 | 68.2 | 0 | 63.95 | 51.3 | 0 | 16.9 | 32.325 | 3.189 | 7.002 | П | 94.258 | 63.16 | 31.098 | 6.1653 | 7.001 | 0.001 | 3.188 | 0.001 | 0.73226 | 9.669 | -6.48 | -59.0987 | 8.797
14.10.17 |  | 24 | 248.645 | 68 | 6.4 | 213.759 | 45.7 | 4.5 | 22.3 | 34.886 | 95.1 | 67.9 | 0 | 60.69 | 51.2 | 0 | 16.7 | 34.41 | 3.259 | 7.154 | П | 93.122 | 59.944 | 33.178 | 6.409 | 7.139 | 0.015 | 3.254 | 0.005 | 0.79903 | 9.392 | -6.133 | -55.2866 | 8.9066
15.10.17 |  | 24 | 252.488 | 67.1 | 6.3 | 209.905 | 45.2 | 4.5 | 21.9 | 42.583 | 100.998 | 67 | 0 | 58.74 | 50.9 | 0 | 16.1 | 42.258 | 3.682 | 7.474 | П | 98.948 | 58.027 | 40.921 | 6.3282 | 7.454 | 0.02 | 3.676 | 0.006 | 0.79179 | 9.583 | -5.901 | -54.497 | 8.746
16.10.17 |  | 24 | 243.981 | 67.6 | 6.5 | 209.809 | 45.3 | 4.7 | 22.3 | 34.172 | 93.878 | 67.5 | 0 | 59.96 | 50.8 | 0 | 16.7 | 33.918 | 3.2 | 6.996 | П | 91.947 | 59.234 | 32.713 | 6.274 | 6.989 | 0.007 | 3.197 | 0.003 | 0.69539 | 9.216 | -6.016 | -55.7693 | 8.742
17.10.17 |  | 24 | 246.142 | 68.6 | 6.5 | 214.24 | 46.1 | 4.7 | 22.5 | 31.902 | 92.118 | 68.5 | 0 | 60.44 | 51.1 | 0 | 17.4 | 31.678 | 3.124 | 7.013 | П | 90.173 | 59.699 | 30.474 | 6.4392 | 7.009 | 0.004 | 3.126 | -0.002 | 0.66654 | 9.227 | -6.103 | -55.0644 | 8.9267
18.10.17 |  | 24 | 238.327 | 67.7 | 6.3 | 201.22 | 45.4 | 4.7 | 22.3 | 37.107 | 93.185 | 67.6 | 0 | 56.29 | 51 | 0 | 16.6 | 36.895 | 3.338 | 7.027 | П | 91.261 | 55.602 | 35.659 | 6.0674 | 6.999 | 0.028 | 3.334 | 0.004 | 0.71961 | 9.005 | -5.667 | -54.5453 | 8.3842
19.10.17 |  | 24 | 235.054 | 67.3 | 6.3 | 200.441 | 44.7 | 4.7 | 22.6 | 34.613 | 91.17 | 67.3 | 0 | 56.91 | 50.1 | 0 | 17.2 | 34.26 | 3.196 | 6.871 | П | 89.305 | 56.239 | 33.066 | 6.0084 | 6.859 | 0.012 | 3.193 | 0.003 | 0.7718 | 8.828 | -5.632 | -55.3435 | 8.3517
20.10.17 |  | 24 | 234.628 | 68.8 | 6.3 | 200.127 | 45.3 | 4.7 | 23.5 | 34.501 | 91.265 | 68.7 | 0 | 57.07 | 50.9 | 0 | 17.8 | 34.195 | 3.272 | 7.097 | П | 89.326 | 56.377 | 32.949 | 5.9896 | 7.077 | 0.02 | 3.267 | 0.005 | 0.77551 | 9.006 | -5.734 | -55.5657 | 8.3386
21.10.17 |  | 24 | 244.361 | 68.6 | 6.4 | 207.251 | 45.5 | 4.6 | 23.1 | 37.11 | 95.853 | 68.6 | 0 | 58.97 | 51.2 | 0 | 17.4 | 36.883 | 3.457 | 7.35 | П | 93.824 | 58.246 | 35.578 | 6.2085 | 7.333 | 0.017 | 3.454 | 0.003 | 0.7392 | 9.419 | -5.962 | -55.469 | 8.6355
22.10.17 |  | 24 | 242.461 | 68 | 6.4 | 201.973 | 44.7 | 4.8 | 23.3 | 40.488 | 97.67 | 68 | 0 | 57.15 | 50.6 | 0 | 17.4 | 40.52 | 3.649 | 7.465 | П | 95.634 | 56.463 | 39.171 | 6.0629 | 7.459 | 0.006 | 3.646 | 0.003 | 0.65207 | 9.36 | -5.711 | -55.2594 | 8.4155
Среднее |  |  | 231.402 | 68 | 6.5 | 197.339 | 44.9 | 4.7 | 23.1 | 34.063 | 94.204 | 67.9 | 0 | 60.286 | 51 | 0 | 16.9 | 33.918
Итого |  | 720 | 6942.061 |  |  | 5920.175 |  |  |  | 1021.886 | 2826.132 |  |  | 1808.59 |  |  |  | 1017.542 | 96.642 | 206.312 |  | 2767.367 | 1786.402 | 980.965
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 2166.369 |  |  | 1845.078 |  |  |  | 321.291 | 842.322 |  |  | 523.016 |  |  |  | 319.306 | 29.875 | 64.053 | С | 824.747 | 516.677 | 308.07 |  | 30
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -1000.965 |  |  | -760.272 |  |  |  | -240.691 | -817.189 |  |  | -562.24 |  |  |  | -254.949 | -25.104 | -29.925 | С |  |  |  |  | 9 |  | 10
Сумма: |  |  | 8107.465 |  |  | 7004.981 |  |  |  | 1102.486 | 2851.265 |  |  | 1769.366 |  |  |  | 1081.899 | 101.413 | 240.44 |  | 3592.114 | 2303.079 | 1289.035
Тхв на источнике | 11.1 | V гвс (м3) | 1082 | W гвс (Гкал) | 89.64 | W без гвс (Гкал) | 139.03
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 11-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.10.17 | по | 2017-11-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Оборонная, 22 ИТП1 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749-1 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 2;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 21133 | [19 empty] | Заявка: 02/147-2869 от 17.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр-д. ГВС |  | ПРЭМ-50-С1 50 |  | 0.29 | 36
Обратн.тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =8.53 Gвент. (т/ч) = Gгвс=8.64 Gгвс (т/сут) = Gцир. (т/ч) =
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.10.17 |  | 24 | 242.307 | 70.1 | 6.4 | 206.42 | 45.8 | 4.7 | 24.3 | 35.887 | 94.518 | 70 | 0 | 58.56 | 51.5 | 0 | 18.5 | 35.958 | 3.496 | 7.556 | П | 92.439 | 57.831 | 34.608 | 6.1912 | 7.532 | 0.024 | 3.492 | 0.004 | 0.61961
24.10.17 |  | 24 | 243.025 | 71.3 | 6.4 | 211.684 | 46.6 | 4.5 | 24.7 | 31.341 | 91.52 | 71.2 | 0 | 60.13 | 52.2 | 0 | 19 | 31.39 | 3.269 | 7.478 | П | 89.447 | 59.362 | 30.085 | 6.3468 | 7.463 | 0.015 | 3.27 | -0.001 | 0.59334
25.10.17 |  | 24 | 238.568 | 72.4 | 6.4 | 204.681 | 46.5 | 4.7 | 25.9 | 33.887 | 91.515 | 72.3 | 0 | 57.69 | 52.4 | 0 | 19.9 | 33.825 | 3.482 | 7.775 | П | 89.381 | 56.948 | 32.433 | 6.1555 | 7.755 | 0.02 | 3.478 | 0.004 | 0.71037
26.10.17 |  | 24 | 260.103 | 72.6 | 6.4 | 226.822 | 47.4 | 4.9 | 25.2 | 33.281 | 91.663 | 72.6 | 0 | 58.86 | 52.6 | 0 | 20 | 32.803 | 3.442 | 8.143 | П | 89.511 | 58.096 | 31.415 | 7.0302 | 8.132 | 0.011 | 3.443 | -0.001 | 0.82267
27.10.17 |  | 24 | 312.937 | 73.1 | 6.3 | 276.223 | 47.9 | 5 | 25.2 | 36.714 | 96.543 | 73.1 | 0 | 61.97 | 53.8 | 0 | 19.3 | 34.573 | 3.599 | 9.672 | П | 94.25 | 61.132 | 33.118 | 8.9621 | 9.645 | 0.027 | 3.601 | -0.002 | 1.3018
28.10.17 |  | 24 | 295.18 | 72.5 | 6 | 257.999 | 45.2 | 4.8 | 27.3 | 37.181 | 101.165 | 72.2 | 0 | 65.61 | 54.1 | 0 | 18.1 | 35.555 | 3.64 | 9.739 | П | 98.81 | 64.714 | 34.096 | 8.0535 | 9.739 | 0 | 3.633 | 0.007 | 1.1957
29.10.17 |  | 24 | 290.684 | 73.1 | 6.1 | 248.565 | 45.3 | 4.9 | 27.8 | 42.119 | 104.943 | 72.9 | 0 | 64.05 | 54.7 | 0 | 18.2 | 40.893 | 4.021 | 9.976 | П | 102.459 | 63.158 | 39.301 | 7.7253 | 9.989 | -0.013 | 4.015 | 0.006 | 1.1337
30.10.17 |  | 24 | 257.018 | 73 | 6.5 | 220.486 | 44.5 | 4.9 | 28.5 | 36.532 | 99.548 | 72.9 | 0 | 63.63 | 54.6 | 0 | 18.3 | 35.918 | 3.662 | 8.969 | П | 97.195 | 62.747 | 34.448 | 6.5725 | 8.951 | 0.018 | 3.66 | 0.002 | 0.94518
31.10.17 |  | 24 | 290.161 | 73 | 6.6 | 255.067 | 45.7 | 4.7 | 27.3 | 35.094 | 100.12 | 72.9 | 0 | 66.01 | 54.7 | 0 | 18.2 | 34.11 | 3.572 | 9.543 | П | 97.75 | 65.089 | 32.661 | 7.9158 | 9.525 | 0.018 | 3.566 | 0.006 | 0.95387
01.11.17 |  | 24 | 352.935 | 74.5 | 6.7 | 315.421 | 48.8 | 4.5 | 25.7 | 37.514 | 103.44 | 74.4 | 0 | 67.77 | 55.8 | 0 | 18.6 | 35.67 | 3.784 | 10.93 | П | 100.9 | 66.787 | 34.113 | 10.3598 | 10.901 | 0.029 | 3.78 | 0.004 | 1.0782
02.11.17 |  | 24 | 341.096 | 74.7 | 6.8 | 305.618 | 48.6 | 4.6 | 26.1 | 35.478 | 100.565 | 74.7 | 0 | 67.44 | 55.9 | 0 | 18.8 | 33.125 | 3.615 | 10.653 | П | 98.077 | 66.459 | 31.618 | 9.965 | 10.627 | 0.026 | 3.611 | 0.004 | 1.263
03.11.17 |  | 24 | 322.521 | 76.5 | 6.8 | 289.441 | 48.8 | 4.7 | 27.7 | 33.08 | 96.318 | 76.3 | 0 | 65.37 | 56.3 | 0 | 20 | 30.948 | 3.539 | 10.577 | П | 93.844 | 64.407 | 29.437 | 9.3764 | 10.548 | 0.029 | 3.534 | 0.005 | 1.2586
04.11.17 |  | 24 | 270.769 | 76.7 | 6.6 | 236.195 | 46.5 | 4.9 | 30.2 | 34.574 | 95.623 | 76.5 | 0 | 62.12 | 56 | 0 | 20.5 | 33.503 | 3.702 | 9.796 | П | 93.155 | 61.214 | 31.941 | 7.2909 | 9.785 | 0.011 | 3.698 | 0.004 | 1.1148
05.11.17 |  | 24 | 220.633 | 74.6 | 6.9 | 186.717 | 44.2 | 4.8 | 30.4 | 33.916 | 99.275 | 74.4 | 0 | 65.5 | 55.5 | 0 | 18.9 | 33.775 | 3.622 | 8.209 | П | 96.84 | 64.561 | 32.279 | 5.0898 | 8.206 | 0.003 | 3.622 | 0 | 0.87673
06.11.17 |  | 24 | 226.002 | 71 | 6.7 | 189.117 | 43.1 | 4.8 | 27.9 | 36.885 | 104.19 | 70.8 | 0 | 67.43 | 54 | 0 | 16.8 | 36.76 | 3.626 | 7.906 | П | 101.849 | 66.512 | 35.337 | 5.1085 | 7.895 | 0.011 | 3.619 | 0.007 | 0.81854
07.11.17 |  | 24 | 252.21 | 69.3 | 6.6 | 215.557 | 43.3 | 4.9 | 26 | 36.653 | 103.713 | 69.2 | 0 | 67.58 | 52.9 | 0 | 16.3 | 36.133 | 3.493 | 8.156 | П | 101.481 | 66.694 | 34.787 | 6.2026 | 8.145 | 0.011 | 3.494 | -0.001 | 0.86566
08.11.17 |  | 24 | 283.531 | 69.3 | 6.4 | 247.486 | 44.3 | 4.9 | 25 | 36.045 | 102.38 | 69.2 | 0 | 67.42 | 52.8 | 0 | 16.4 | 34.96 | 3.425 | 8.717 | П | 100.174 | 66.54 | 33.634 | 7.5394 | 8.685 | 0.032 | 3.419 | 0.006 | 0.9742
09.11.17 |  | 24 | 302.513 | 68.7 | 6.3 | 264.724 | 44.6 | 4.9 | 24.1 | 37.789 | 103.008 | 68.7 | 0 | 66.75 | 52.4 | 0 | 16.3 | 36.258 | 3.477 | 9.005 | П | 100.821 | 65.893 | 34.928 | 8.2846 | 8.976 | 0.029 | 3.474 | 0.003 | 1.0807
10.11.17 |  | 24 | 308.702 | 66.4 | 6.2 | 270.182 | 43.7 | 5 | 22.7 | 38.52 | 103.31 | 66.3 | 0 | 66.63 | 51 | 0 | 15.3 | 36.68 | 3.361 | 8.703 | П | 101.253 | 65.816 | 35.437 | 8.5152 | 8.691 | 0.012 | 3.356 | 0.005 | 1.1411
11.11.17 |  | 24 | 297.185 | 66.7 | 6.2 | 257.543 | 43.6 | 4.9 | 23.1 | 39.642 | 105.83 | 66.7 | 0 | 67.83 | 51.5 | 0 | 15.2 | 38 | 3.464 | 8.615 | П | 103.703 | 66.985 | 36.718 | 7.9399 | 8.593 | 0.022 | 3.467 | -0.003 | 1.1353
12.11.17 |  | 24 | 304.279 | 67.6 | 6.2 | 255.253 | 43.9 | 4.9 | 23.7 | 49.026 | 114.038 | 67.6 | 0 | 66.36 | 52.2 | 0 | 15.4 | 47.678 | 4.128 | 9.384 | П | 111.689 | 65.513 | 46.176 | 7.9058 | 9.364 | 0.02 | 4.13 | -0.002 | 1.1165
13.11.17 |  | 24 | 313.507 | 68.3 | 6.2 | 275.527 | 44.7 | 4.9 | 23.6 | 37.98 | 102.363 | 68.2 | 0 | 66.31 | 52.1 | 0 | 16.1 | 36.053 | 3.425 | 9.094 | П | 100.218 | 65.467 | 34.751 | 8.7525 | 9.096 | -0.002 | 3.424 | 0.001 | 1.1719
14.11.17 |  | 24 | 309.413 | 68.2 | 6.2 | 269.968 | 44.4 | 5 | 23.8 | 39.445 | 103.723 | 68.2 | 0 | 66.06 | 52 | 0 | 16.2 | 37.663 | 3.535 | 9.098 | П | 101.548 | 65.222 | 36.326 | 8.5311 | 9.115 | -0.017 | 3.534 | 0.001 | 1.1553
15.11.17 |  | 24 | 304.29 | 68.3 | 6.1 | 266.107 | 44.3 | 5 | 24 | 38.183 | 102.788 | 68.3 | 0 | 66.37 | 52.1 | 0 | 16.2 | 36.418 | 3.459 | 9.005 | П | 100.629 | 65.525 | 35.104 | 8.3576 | 8.994 | 0.011 | 3.459 | 0 | 1.1571
16.11.17 |  | 24 | 304.32 | 68.6 | 6.2 | 267.852 | 44.5 | 5 | 24.1 | 36.468 | 100.543 | 68.6 | 0 | 66.11 | 52.1 | 0 | 16.5 | 34.433 | 3.354 | 8.979 | П | 98.411 | 65.268 | 33.143 | 8.441 | 8.957 | 0.022 | 3.351 | 0.003 | 1.2414
17.11.17 |  | 24 | 307.611 | 67.8 | 6.1 | 269.052 | 44.3 | 4.9 | 23.5 | 38.559 | 102.985 | 67.7 | 0 | 66.56 | 51.8 | 0 | 15.9 | 36.425 | 3.427 | 8.962 | П | 100.854 | 65.722 | 35.132 | 8.4721 | 8.937 | 0.025 | 3.423 | 0.004 | 1.2737
18.11.17 |  | 24 | 306.101 | 66.6 | 6.1 | 264.49 | 43.6 | 4.9 | 23 | 41.611 | 106.948 | 66.5 | 0 | 67.38 | 51.3 | 0 | 15.2 | 39.568 | 3.56 | 8.839 | П | 104.807 | 66.548 | 38.259 | 8.2476 | 8.855 | -0.016 | 3.556 | 0.004 | 1.2673
19.11.17 |  | 24 | 306.246 | 66.6 | 6 | 259.304 | 43.5 | 4.9 | 23.1 | 46.942 | 111.855 | 66.6 | 0 | 66.67 | 51.5 | 0 | 15.1 | 45.185 | 3.917 | 9.115 | П | 109.61 | 65.842 | 43.768 | 8.0609 | 9.116 | -0.001 | 3.909 | 0.008 | 1.224
20.11.17 |  | 24 | 304.794 | 68.8 | 6.2 | 265.075 | 44.4 | 5 | 24.4 | 39.719 | 103.558 | 68.8 | 0 | 65.73 | 52.3 | 0 | 16.5 | 37.828 | 3.586 | 9.219 | П | 101.351 | 64.889 | 36.462 | 8.3411 | 9.2 | 0.019 | 3.579 | 0.007 | 1.2287
21.11.17 |  | 24 | 293.601 | 72.3 | 6.4 | 257.194 | 45.7 | 5 | 26.6 | 36.407 | 99.078 | 72.3 | 0 | 64.32 | 53.9 | 0 | 18.4 | 34.758 | 3.579 | 9.477 | П | 96.769 | 63.448 | 33.321 | 8.0728 | 9.474 | 0.003 | 3.577 | 0.002 | 1.1999
22.11.17 |  | 24 | 276.062 | 73.6 | 6.4 | 240.523 | 45.5 | 4.9 | 28.1 | 35.539 | 98.383 | 73.5 | 0 | 64.02 | 54.6 | 0 | 18.9 | 34.363 | 3.615 | 9.395 | П | 96.02 | 63.13 | 32.89 | 7.3914 | 9.374 | 0.021 | 3.611 | 0.004 | 1.1013
Среднее |  |  | 288.332 | 70.8 | 6.4 | 250.848 | 45.3 | 4.9 | 25.6 | 37.484 | 101.144 | 70.8 | 0 | 64.975 | 53.2 | 0 | 17.5 | 36.168
Итого |  | 744 | 8938.304 |  |  | 7776.293 |  |  |  | 1162.011 | 3135.449 |  |  | 2014.24 |  |  |  | 1121.209 | 110.876 | 280.685 |  | 3065.245 | 1987.519 | 1077.726
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 2398.554 |  |  | 2083.989 |  |  |  | 314.566 | 826.686 |  |  | 526.617 |  |  |  | 300.069 | 28.615 | 73.127 | С | 814.207 | 522.562 | 291.645 |  | 31
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -2166.369 |  |  | -1845.078 |  |  |  | -321.291 | -842.322 |  |  | -523.016 |  |  |  | -319.306 | -29.875 | -64.053 | С | -824.747 | -516.677 | -308.07 |  | 8 |  | 11
Сумма: |  |  | 9170.489 |  |  | 8015.204 |  |  |  | 1155.286 | 3119.813 |  |  | 2017.841 |  |  |  | 1101.972 | 109.616 | 289.759 |  | 3054.705 | 1993.404 | 1061.301
Тхв на источнике | 4.9 | V гвс (м3) | 1102 | W гвс (Гкал) | 104.32 | W без гвс (Гкал) | 180.14
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий

## 12-17
|  | Отчёт о потреблении тепловой энергии и теплоносителя | [6 empty] | с | 23.11.17 | по | 2017-12-22
Потребитель | ООО "Жилкомсервис"
Адрес | Оборонная, 22 ИТП1 | [9 empty] | Схема теплоснабжения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС независимая | [8 empty] | СИ-3
Договор | 21749-1 | [9 empty] | Источник теплоты: ТЭЦ-14 | [8 empty] | Режим(схема): 2;0
Тепловычислитель: СПТ-943 № 21133 | [19 empty] | Заявка: 02/147-2869 от 17.10.17
| расходомер |  | Gmin | Gmax |  |  |  |  | расходомер |  | Gmin | Gmax
Подающ. тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр-д. ГВС |  | ПРЭМ-50-С1 50 |  | 0.29 | 36
Обратн.тр. | ПРЭМ-50-D 50 |  | 0.48 | 36 |  |  | тр.цирк. ГВС |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
[7 empty] | Тр. подпитки (V5) |  | ТЭМ-212 25 |  | 0.28 | 7
Договорные нагрузки: Gот (т/ч) =8.53 Gвент. (т/ч) = Gгвс=8.64 Gгвс (т/сут) = Gцир. (т/ч) =
Дата | НС | n | M1 | t1 | P1 | M2 | t2 | P2 | t1-t2 | M1-M2 | V1гвс | t1гвс | P1гвс | V2гвс | t2гвс | P2гвс | t1гвс-t2гвс | V1гвс-V2гвс | Wгвс | Wсумм | Тип расчета | M1гвс | M2гвс | M1гвс-M2гвс | Пр. нагр. |  |  | Пр. Гики
|  | ч | т | гр.C | кгс/см2 | т | гр.C | кгс/см2 | гр.C | т | м3 | гр.C | кгс/см2 | м3 | гр.C | кгс/см2 | гр.C | м3 | Гкал | Гкал |  | т | т | т | отоп. (т/ч) | Пр. Гики | разница | ГВС | разница | Погр. (%)
23.11.17 |  | 24 | 298.299 | 73.7 | 6.2 | 259.365 | 46.1 | 5 | 27.6 | 38.934 | 101.615 | 69.2 | 0 | 64.65 | 52.6 | 0 | 16.6 | 36.965 | 3.526 | 10.027 | П | 99.422 | 63.812 | 35.61 | 8.148 | 10.028 | -0.001 | 3.523 | 0.003 | 1.2816
24.11.17 |  | 24 | 297.411 | 73 | 6.3 | 259.805 | 45.9 | 5 | 27.1 | 37.606 | 102.473 | 64.6 | 0 | 67.24 | 50 | 0 | 14.6 | 35.233 | 3.178 | 9.794 | П | 100.526 | 66.452 | 34.074 | 8.0564 | 9.786 | 0.008 | 3.171 | 0.007 | 1.3595
25.11.17 |  | 24 | 287.231 | 73.1 | 6.4 | 246.904 | 45.8 | 4.9 | 27.3 | 40.327 | 107.503 | 63.8 | 0 | 69.21 | 49.9 | 0 | 13.9 | 38.293 | 3.324 | 9.701 | П | 105.505 | 68.4 | 37.105 | 7.4377 | 9.688 | 0.013 | 3.318 | 0.006 | 1.305
26.11.17 |  | 24 | 254.814 | 73.9 | 6.5 | 206.867 | 44.7 | 4.8 | 29.2 | 47.947 | 116.055 | 62.6 | 0 | 69.35 | 49.7 | 0 | 12.9 | 46.705 | 3.726 | 9.592 | П | 113.975 | 68.544 | 45.431 | 5.7635 | 9.584 | 0.008 | 3.728 | -0.002 | 1.2162
27.11.17 |  | 24 | 261.364 | 72.7 | 6.5 | 216.511 | 44.5 | 4.9 | 28.2 | 44.853 | 112.358 | 61.7 | 0 | 68.94 | 49 | 0 | 12.7 | 43.418 | 3.477 | 9.372 | П | 110.394 | 68.16 | 42.234 | 6.1813 | 9.366 | 0.006 | 3.471 | 0.006 | 1.2096
28.11.17 |  | 24 | 274.286 | 72.5 | 6.4 | 234.082 | 44.8 | 4.9 | 27.7 | 40.204 | 106.898 | 61.7 | 0 | 68.43 | 48.6 | 0 | 13.1 | 38.468 | 3.195 | 9.405 | П | 105.032 | 67.669 | 37.363 | 6.9339 | 9.399 | 0.006 | 3.192 | 0.003 | 1.2137
29.11.17 |  | 24 | 294.029 | 71.2 | 6.3 | 249.588 | 45.1 | 5 | 26.1 | 44.441 | 109.493 | 60.3 | 0 | 67.13 | 47.6 | 0 | 12.7 | 42.363 | 3.328 | 9.674 | П | 107.666 | 66.413 | 41.253 | 7.6323 | 9.678 | -0.004 | 3.331 | -0.003 | 1.2773
30.11.17 |  | 24 | 286.531 | 72.5 | 6.2 | 245.257 | 45.5 | 4.9 | 27 | 41.274 | 107.913 | 61 | 0 | 68.68 | 48.1 | 0 | 12.9 | 39.233 | 3.205 | 9.622 | П | 106.069 | 67.93 | 38.139 | 7.3886 | 9.614 | 0.008 | 3.203 | 0.002 | 1.2783
01.12.17 |  | 24 | 293.227 | 71 | 6.2 | 250.034 | 45.2 | 4.9 | 25.8 | 43.193 | 110.14 | 60.1 | 0 | 69.09 | 47.7 | 0 | 12.4 | 41.05 | 3.247 | 9.525 | П | 108.313 | 68.349 | 39.964 | 7.5702 | 9.518 | 0.007 | 3.249 | -0.002 | 1.2914
02.12.17 |  | 24 | 295.081 | 71.1 | 6.3 | 250.91 | 45.4 | 4.9 | 25.7 | 44.171 | 110.613 | 60.1 | 0 | 68.69 | 47.9 | 0 | 12.2 | 41.923 | 3.292 | 9.594 | П | 108.773 | 67.949 | 40.824 | 7.6234 | 9.589 | 0.005 | 3.283 | 0.009 | 1.3339
03.12.17 |  | 24 | 297.547 | 71 | 6.2 | 246.613 | 45.3 | 4.9 | 25.7 | 50.934 | 117.175 | 59.4 | 0 | 68.42 | 47.5 | 0 | 11.9 | 48.755 | 3.63 | 9.97 | П | 115.27 | 67.691 | 47.579 | 7.4551 | 9.954 | 0.016 | 3.632 | -0.002 | 1.3604
04.12.17 |  | 24 | 290.792 | 72.6 | 6.2 | 246.175 | 45.7 | 4.9 | 26.9 | 44.617 | 111.55 | 60.8 | 0 | 69.13 | 48.2 | 0 | 12.6 | 42.42 | 3.377 | 9.86 | П | 109.655 | 68.373 | 41.282 | 7.4084 | 9.861 | -0.001 | 3.371 | 0.006 | 1.3547
05.12.17 |  | 24 | 286.501 | 74.9 | 6.3 | 245.475 | 46.7 | 4.8 | 28.2 | 41.026 | 108.415 | 62.6 | 0 | 69.37 | 49.2 | 0 | 13.4 | 39.045 | 3.295 | 10.002 | П | 106.471 | 68.579 | 37.892 | 7.3707 | 9.995 | 0.007 | 3.291 | 0.004 | 1.2767
06.12.17 |  | 24 | 292.361 | 77.3 | 6.3 | 252.196 | 48.2 | 4.9 | 29.1 | 40.165 | 105.838 | 64.4 | 0 | 67.52 | 50.1 | 0 | 14.3 | 38.318 | 3.346 | 10.457 | П | 103.838 | 66.723 | 37.115 | 7.728 | 10.444 | 0.013 | 3.344 | 0.002 | 1.2094
07.12.17 | 16;18; | 24 | 302.081 | 79.3 | 6.2 | 260.415 | 49.6 | 4.9 | 29.7 | 41.666 | 103.993 | 64.1 | 0 | 64.78 | 49.6 | 0 | 14.5 | 39.213 | 3.366 | 11.038 | П | 102.046 | 64.031 | 38.015 | 8.1827 | 11.038 | 0 | 3.365 | 0.001 | 1.402
08.12.17 |  | 24 | 319.264 | 79 | 6.3 | 277.696 | 50.2 | 4.9 | 28.8 | 41.568 | 104.05 | 62.2 | 0 | 65.48 | 48.4 | 0 | 13.8 | 38.57 | 3.225 | 11.303 | П | 102.209 | 64.758 | 37.451 | 8.8724 | 11.282 | 0.021 | 3.223 | 0.002 | 1.4826
09.12.17 |  | 24 | 316.794 | 78.7 | 6.4 | 272.068 | 50.6 | 4.9 | 28.1 | 44.726 | 107.33 | 62.1 | 0 | 64.83 | 48.5 | 0 | 13.6 | 42.5 | 3.441 | 11.183 | П | 105.438 | 64.113 | 41.325 | 8.6648 | 11.165 | 0.018 | 3.438 | 0.003 | 1.2501
10.12.17 |  | 24 | 312.875 | 76.9 | 6.3 | 262.944 | 49.6 | 4.9 | 27.3 | 49.931 | 112.843 | 60.7 | 0 | 64.49 | 48.2 | 0 | 12.5 | 48.353 | 3.662 | 11.031 | П | 110.933 | 63.784 | 47.149 | 8.2983 | 11.018 | 0.013 | 3.659 | 0.003 | 1.058
11.12.17 |  | 24 | 324.264 | 77.1 | 6.2 | 280.272 | 50.2 | 4.8 | 26.9 | 43.992 | 108.585 | 61.3 | 0 | 66.25 | 48.4 | 0 | 12.9 | 42.335 | 3.377 | 10.95 | П | 106.713 | 65.52 | 41.193 | 8.948 | 10.931 | 0.019 | 3.37 | 0.007 | 0.99867
12.12.17 |  | 24 | 319.531 | 77.8 | 6.2 | 278.803 | 50 | 4.7 | 27.8 | 40.728 | 106.403 | 61.5 | 0 | 67.15 | 48.3 | 0 | 13.2 | 39.253 | 3.221 | 10.943 | П | 104.56 | 66.411 | 38.149 | 8.8497 | 10.919 | 0.024 | 3.223 | -0.002 | 0.92503
13.12.17 |  | 24 | 301.352 | 77.5 | 6.2 | 259.23 | 49.3 | 4.7 | 28.2 | 42.122 | 108.855 | 60.9 | 0 | 68.11 | 48.2 | 0 | 12.7 | 40.745 | 3.266 | 10.591 | П | 107.006 | 67.364 | 39.642 | 7.9944 | 10.575 | 0.016 | 3.27 | -0.004 | 0.95668
14.12.17 |  | 24 | 289.202 | 77.1 | 6.1 | 247.482 | 48.5 | 4.8 | 28.6 | 41.72 | 107.193 | 59.9 | 0 | 66.41 | 47.6 | 0 | 12.3 | 40.783 | 3.194 | 10.314 | П | 105.421 | 65.7 | 39.721 | 7.5742 | 10.295 | 0.019 | 3.187 | 0.007 | 0.80774
15.12.17 |  | 24 | 295.697 | 77.1 | 6 | 256.97 | 48.8 | 4.7 | 28.3 | 38.727 | 105.255 | 60 | 0 | 67.18 | 47.6 | 0 | 12.4 | 38.075 | 3.05 | 10.268 | П | 103.515 | 66.464 | 37.051 | 7.9378 | 10.258 | 0.01 | 3.047 | 0.003 | 0.65222
16.12.17 |  | 24 | 275.471 | 77.2 | 6.3 | 232.183 | 47.8 | 4.6 | 29.4 | 43.288 | 110.97 | 60.3 | 0 | 67.76 | 48.1 | 0 | 12.2 | 43.21 | 3.356 | 10.194 | П | 109.117 | 67.021 | 42.096 | 6.8817 | 10.168 | 0.026 | 3.356 | 0 | 0.51339
17.12.17 |  | 24 | 279.132 | 77.2 | 5.9 | 229.769 | 47.9 | 4.3 | 29.3 | 49.363 | 118.375 | 59.7 | 0 | 69.03 | 48.3 | 0 | 11.4 | 49.345 | 3.658 | 10.554 | П | 116.434 | 68.272 | 48.162 | 6.729 | 10.543 | 0.011 | 3.654 | 0.004 | 0.5227
18.12.17 |  | 24 | 291.666 | 77.2 | 6.2 | 252.188 | 48.7 | 4.4 | 28.5 | 39.478 | 108.025 | 61.1 | 0 | 68.97 | 48.7 | 0 | 12.4 | 39.055 | 3.171 | 10.235 | П | 106.174 | 68.2 | 37.974 | 7.6662 | 10.235 | 0 | 3.166 | 0.005 | 0.59638
19.12.17 |  | 24 | 306.928 | 76.4 | 6.1 | 266.082 | 48.9 | 4.6 | 27.5 | 40.846 | 106.863 | 59.9 | 0 | 66.6 | 47.6 | 0 | 12.3 | 40.263 | 3.164 | 10.468 | П | 105.098 | 65.888 | 39.21 | 8.3414 | 10.438 | 0.03 | 3.159 | 0.005 | 0.61485
20.12.17 |  | 24 | 309.7 | 78.4 | 6.1 | 269.612 | 49.7 | 4.6 | 28.7 | 40.088 | 106.848 | 60.6 | 0 | 67.22 | 48 | 0 | 12.6 | 39.628 | 3.184 | 10.913 | П | 105.044 | 66.492 | 38.552 | 8.4633 | 10.881 | 0.032 | 3.174 | 0.01 | 0.56971
21.12.17 |  | 24 | 304.241 | 79.9 | 6.1 | 264.065 | 50.2 | 4.7 | 29.7 | 40.176 | 104.833 | 61.1 | 0 | 65.24 | 48 | 0 | 13.1 | 39.593 | 3.204 | 11.078 | П | 103.038 | 64.533 | 38.505 | 8.3138 | 11.053 | 0.025 | 3.198 | 0.006 | 0.6328
22.12.17 |  | 24 | 282.864 | 80.2 | 6.2 | 243.082 | 49.5 | 4.7 | 30.7 | 39.782 | 105.583 | 61.5 | 0 | 65.85 | 48.4 | 0 | 13.1 | 39.733 | 3.226 | 10.649 | П | 103.756 | 65.123 | 38.633 | 7.415 | 10.653 | -0.004 | 3.229 | -0.003 | 0.47268
Среднее |  |  | 294.685 | 75.6 | 6.2 | 252.088 | 47.6 | 4.8 | 28 | 42.596 | 108.468 | 61.6 | 0 | 67.373 | 48.6 | 0 | 13 | 41.095
Итого |  | 720 | 8840.536 |  |  | 7562.643 |  |  |  | 1277.893 | 3254.043 |  |  | 2021.2 |  |  |  | 1232.843 | 99.911 | 308.307 |  | 3197.411 | 1998.718 | 1198.693
31
Досчёт по среднему до конца месяца |  |  | 2635.717 |  |  | 2258.976 |  |  |  | 376.741 | 979.068 |  |  | 605.147 |  |  |  | 373.92 | 29.524 | 95.26 | С | 962.564 | 598.537 | 364.027 |  | 30
Снятие досчёта по среднему предыдущего отчёта |  |  | -2398.554 |  |  | -2083.989 |  |  |  | -314.566 | -826.686 |  |  | -526.617 |  |  |  | -300.069 | -28.615 | -73.127 | С | -814.207 | -522.562 | -291.645 |  | 9 |  | 12
Сумма: |  |  | 9077.699 |  |  | 7737.63 |  |  |  | 1340.068 | 3406.425 |  |  | 2099.73 |  |  |  | 1306.694 | 100.82 | 330.44 |  | 3345.768 | 2074.693 | 1271.075
Тхв на источнике | 2.4 | V гвс (м3) | 1307 | W гвс (Гкал) | 97.75 | W без гвс (Гкал) | 229.62
Часы отключения электропитания, ч
Часы нештатных ситуаций с подстановкой договорных значений, ч
Часы нештатных ситуаций с остановом учёта, ч
Ответственный за учет тепловой энергии | ООО "CпецПроект Сервис" |  |  | / /
Комментарий